## Sheet1
Пример за изчертаване на съвместна Q-H характеристика за съвместна работа на ПА с водопровод
Даден е стоманен 31 годишен водопровод L = 3500 m; Ф = 200 мм ; Нг = 44 м; ПА работи с дебит от 20 до 40 л/с и напор до 90 м.
Да се изчертае съвместната характеристика на ПА и водопровода. | [6 empty] | Приложение 1.6
Въведете параметрите на водопровода : |  |  | Дебити ,л/с | Х-ка на водопровода | Х-ка на помпата | Загуби, м
Дължина,м |  | 3500 | 0 | 46 | 90 | 0
Вид на водопровода, *** С | 100 | 5011.8723 | 10 | 49.7675 | 86 | 3.7675
Вътрешен диаметър, м | 0.2 | 0.00039447 | 20 | 59.5819 | 75 | 13.5819
Дебити, м3/с | 0.01 | 0.00019953 | 30 | 74.756 | 61 | 28.756
| 0.02 | 0.00071929 | 40 | 94.9626 | 45 | 48.9626
| 0.03 | 0.0015229
| 0.04 | 0.0025931
Геодезична височина,м | 44
Забележка:****за вид на водопр. | Коефициент, С
Новозаварени тръби | 140
Стоманени тръби след 20 год. | 100
Нов чугун | 130
Чугун след 20 години | 100
Етернит | 130
Полиетилен | 150
Hзаг.=10.666*Q1,85/(C1.85*D4.87)
За изчертаване на Q-H характеристиката за съвместна работа на ПА с напорен водопровод и определяне на работната
точка е използвана формулата на Хазен - Уйлямс