## Sheet1
ПРОТОКОЛ ЗА ЕНЕРГИЕН КОНТРОЛ НА ПС ІІ-ри подем ПЕР Сл. поле
Измерени величини: |  |  | ПА № 6 | Тип: 350Д80Б |  | 400 КW
Q, l/s | 607.5 | H, m | 50 | I, A | 44.5 | U, КV | 6
Дебит |  | Налягане |  | Ток |  | Напрежение
Q1, m3/h | 2187 | p1, atм | 0.5 |  |  | COS(F) | 0.88
Изчислени величини:
S,KVA | 461.91 | P, KW | 406.4808 | q, KVAR | 219.3951 | COS(F) | 0.88
K1,KWh/m3 | 0.18586 | K2, A*S/l | 0.073251 | K3, KWh*s/l | 0.6691 | KПД | 0.73172
|  |  |  | Мах.КПД | 0.83 | % прер. | 106.0241
Т - Годишна използваемост на ПА, часа | [5 empty] | 3066
Ц - Средна цена на ел.енергията за обекта, лв/КWh | [5 empty] | 0.08
Е - Годишна консумация на енергия, KWh | [5 empty] | 1246270.1328
Ропт - Оптимална мощност при КПДмакс | [5 empty] | 358.3518
Р0 - Възможно намаление на мощността, KW | [5 empty] | 48.129
Е0 - Годишен ефект от подмяната на ПА с нов, КWh | [5 empty] | 147563.4918
Ц0 - Годишен ефект от подмяната на ПА с нов,лв. | [5 empty] | 11805.0793
Въведени величини
Q - дебит на ПА в л/с.; Н - напор на ПА в м; I - ток на ПА в А; U - напрежение в V; COS(F) ;
КПД максимално за ПА = КПДпа * КПДдв; - максимално КПД на ПА
Т - годишна използваемост на ПА в ч.; Ц - средна цена на 1 KWh.
Изчислени величини
Q1 = 3.6 * Q - в м3/час; |  |  | р = Н/100 - в атм.;
S = 1.73 * U * I - пълна мощност в KVA; |  |  |  |  | P = S * COS(F) - активна мощност в KW;
q = SQR(S*S - P*P) - реактивна мощност в KVAR;
K1 = P/Q1 - среден разходен коефициент KWh/m3;
K2 = I/Q - среден разходен коефициент (A*S)/I;
K3 = P/Q - среден разходен коефициент KWh*s/l;
КПД = 272*p/(1000*K1) - коефициент на полезно действие на помпения агрегат;
Е = Р*T - Годишна консумация на енергия, KWh
Ропт = (P*КПД)/КПДмакс. - Оптимална мощност при КПДмакс.
Р0 = Р - Ропт - Възможно намаление на мощността, KW
Е0 = Р0 * Т- Годишен ефект от подмяната на ПА с нов, КWh
Ц0 = Е0 * Ц- Годишен ефект от подмяната на ПА с нов, лв.