## Лист1
Определяне на необходимия диаметър D1 на работното колело на ПА тип ASP350C
Необходим ни е напор от H1 = 50 м и дебит от Q1 = 350 л/с - точка 1.
От Q-H характеристиката на помпата виждаме,че търсеният диаметър,за да постигнем работа на помпата в т.1
се намира между диаметрите 424 мм и 400 мм.
Начертаваме права линия от точка 1 перпендикулярна на Q-H кривите от каталога и получаваме :
1.За диаметър 424 - точка 2 с дебит Q2 = 365 л/с и напор от H2 = 54 м.
Изчисляваме търсения диаметър по следната формула:
D1 = D2*(SQRT(H1/H2)) |  |  |  | H1 | Q1 | D1
| H1 | 50 |  | 50 | 0 | 407.9942
| H2 | 54
| H1/H2 | 0.92593 |  | H2 | Q2 | D2
| SQRT(H1/H2) | 0.96225 |  | 54 | 365 | 424
| D2 | 424
| D1 | 407.9942
Проверка дали намереният диаметър ще гарантира необходимото водно количество.
Q1 = Q2*(D1/D2) = Q2*(SQRT(H1/H2))
| Q2 | 365
| Q1 | 351.2214
2.За диаметър 400 - точка 3 с дебит Q3 = 345 л/с и напор от H3 = 48 м.
Изчисляваме търсения диаметър по следната формула:
D1 = D3*(SQRT(H1/H3)) |  |  |  | H1 | Q1 | D1
| H1 | 50 |  | 50 | 0 | 408.2483
| H3 | 48
| H1/H3 | 1.0417 |  | H3 | Q3 | D3
| SQRT(H1/H3) | 1.0206 |  | 48 | 345 | 400
| D3 | 400
| D1 | 408.2483
Проверка дали намереният диаметър ще гарантира необходимото водно количество.
Q1 = Q3*(D1/D3) = Q3*(SQRT(H1/H3))
| Q3 | 345
| Q1 | 352.1142
ИЗВОД:Колелото трябва да се престърже на диаметър 404 мм,за да задоволи изискванията.
Дебит л/с | Напор Ф424 | Напор Ф400 | Данните са взети от каталога на Вило за ПА тип АSP
0 | 55 | 62 | Виж Лист /Sheet 2 /
100 | 54.9 | 61.9
200 | 54 | 60
300 | 50.3 | 58
400 | 45 | 51.5