# ИНСТРУКЦИЯ

# за работа със софтстартери ATS22 на фирмата Шнайдер

- Предназначение.

Софтстартерите /СС/служат за плавен пуск и стоп на ПА с цел избягване на хидравличния удар, големия пусков ток на ел. двигателя и ударните механични натоварвания на помпените агрегати при бързо развъртане и спиране.

- Използвани основни термини:

FLA Full Load Amps – пълен товар на софтстартера в ампери;

Пример   IcL: 88 А – записано на табелата на СС.

FLA – номинален ток на мотора в А;

OCPD – защита на мотора от претоварване;

Аcc – Ускорение на мотора при пуск; Dec – Забавяне на скоростта при стоп.

- Основни фукционални възможности на софтстартерите ATS22

- Избор на методите за пуск на ПА;

За центробежен ПА е подходящо управлението на пуска и стопа по въртящ момент.

Ограничаване на пусковия ток до 3.5хIn и време на развъртане и спиране до 40 сек;

- Цифрово управление на пуска и стопа на мотора по трите фази;

- Кодови означения за различните видове неизправности;

- Връщане към заводски настройки;

- Меню за бърз пуск и меню с разширени параметри;

- Автоматичен рестарт;

- Вграден байпасен контактор, който включва при  Um = 100 % и Im < 120 % -

при напълно развъртян мотор след приключване на пусковия процес;

- Програмируеми входове и изходи:

Дистанционно управление; 3 програмируеми логически входове и 2 програмируеми релейни изхода; вход за PTС /температурни дачици/ 750 Ω нормална температура, а при > 2 700 Ω – прегряване на мотора и изключване на СС;

- Интелигентен 4 редов 7 сегментен дисплей с изобразяване на редица параметри-

архив на събитията във времето; брой пускове; сработване на защити; време и ток на последния пуск.

- 4 бр. светодиоди за индикация на различни режими – готовност; комуникация

Моdbus, развъртане на мотора и сработила защита.

- 4 бр. бутони за настройка.

Esc – изход / връщане назад/или отмяна на команда;

ENT – влизане в менюто и след задаване на подходяща стойност – запомняне на настройките.

▲ ▼-  навигация нагоре/надолу в менютата;

Клавишни комбинации:

Esc + ▼ 		влиза се в менюто за настройка;

ENT + ▼ + ▲ 	изтрива се съобщение за авария и се рестартира СС;

Esc + ▼+ ▲  	СС не е заключен;

- Защитни функции.

Претоварване; удължен пуск; минимален товар; свръх товар; дебаланс на токовете; прегряване; поредност на фазите; липса на фаза; максимално и минимално напрежение и утечка към земя.

- Възможност за параметриране и визуализация с помощта на кабел; лаптоп и

специализиран софтуер Sо Моve.

- Кодировка на означенията на софтстартерите ATS22.

Q – СС е за оперативно напрежение 230 – 440 в~ и 24 в= за логическите входове.

D17 – C59 – оказва размера на корпуса на СС.

C D88 се означава номинален ток 88 А, а c11 – 110 A.

- Избор на СС, размери и тегло

- Монтаж на СС.

- СС се монтира вертикално със следните минимални отстояния от съседните апарати, гарантиращи правилното отвеждане на топлината:

Околната температура е до 40 градуса, а захранващото напрежение е + 10 %; - 15 %.

СС се закрепва здраво към панела в ел. таблото, като корпуса му се занулява към нулевата шина. Преди него се монтира защита от късо съединение /предпазители или моторна защита/ и главен контактор. След него се захранва ел. мотора.

Главният контактор служи за галванично разделяне на СС от мрежата при спрял ПА и за авариен стоп без забавяне при необходимост.

След подаване на напрежението е необходимо около 5 сек. да се забави пуска на ПА с цел СС да се само тества, а след приключването на развъртането на мотора и затварянето на байпасния контактор трябва да се подаде сигнал към контактора за включване на кондензаторните батерии, за да се избегнат нежеланите последици от наслагването на двата преходни процеса.

- Управлението на СС във времето трябва да се осъществява на 3 етапа:

- Подаване на оперативно напрежение;

- Включване на линейния контактор /включване на кондензаторни батерии/;

- Плавен пуск/стоп на ПА.

- Свързване на СС в схема вътрешен триъгълник /ПС Пепелина ПА 1/

Токът през СС е 58 % от работния ток на мотора.

За да се обърне посоката на въртене се обръщат двата изхода U1; V1  и двата входа L1; L3.

В средната фаза не се измерва работния ток.

- Схема на свързване на СС с вътрешен байпас и с главен контактор.

- Менюта за програмиране и настройки на СС.

Програмното меню позволява да се видят и променят параметрите на СС.

В него се влиза с бутон Esc.

В този режим се задават необходимите параметри за надеждна работа на СС съвместно с помпената система.

Настройката става чрез няколко последователни проби, докато се достигне до режим на пуск и стоп с минимална промяна на налягането в напорния водопровод.

Задава се ток на мотора; Начин на свързване на СС; Линейно напрежение; Конфигурират се логическите входове и релейните изходи в зависимост от нуждите на автоматиката.

Задават се настройките на различните защити  на мотора вградени в СС.

- Визуализация и диагностика.

- Режим на работа според LED дисплея на софтстартера:

ACC – Развъртане;

B5   -  Прекалено чести пускове;

dEC  - Спиране;

nrdY – Подадена е команда стоп;

rdY   - Софтстартерът е готов за пуск;

rUn  - Устойчиво състояние – байпасът е затворен.

- Диагностика на софтстартери според светодиодната индикация:

Rdy – Зелен.

ON  - Захранени – линия и оперативна верига;

OFF – Без оперативно напрежение;

Мигащ диод – има оперативно напрежение, но няма захранване на линията  nrdY или 5nb.

Com – Зелен.

ON  - Има комуникация по мрежата;

OFF – Липса на комуникация по мрежата.

Run – Жълт.

ON  - Моторът работи и байпасът е включен;

OFF – Моторът е спрял;

Мигащ диод – АСС - ускорение или   DEC - спиране.

Trip  Защита – Червен.

ON  - Изключване без забавяне;

OFF – Няма проблем;

Мигащ диод – аларма без спиране на мотора.

- Диагностика на софтстартери тип Altistart22 според кодировката на екрана:

bPF  - Повреда в байпасния контактор;

CFF – Грешка в програмата на софтстартера;

EeF   - Външна грешка;

GrdF- Утечка към земя;

InF   - Вътрешна грешка;

OCF – Претоварване на мотора по ток;

OHF – Прегряване на софтстартера;

OLF – Претоварване на мотора;

OSF – Свръх високо напрежение;

OeE   - Прегряване на мотора;

PHbd- Дебаланс на фазното напрежение;

PIF   - Грешен фазов ред;

erAP – Код за грешка;

SCF – Окъсяване на изхода на софтстартера;

SLF – Грешка в мрежовата комуникация Modbus;

SnbF- Прекалено чести пускове;

SSCr- Окъсен тиристор или грешно свързване;

SeF   - Прекалено дълъг пуск;

ebS   - Прекалено чести пускове;

UCF – Минимален товар;

USF  - Минимално напрежение или липса на напрежение.

В практиката се случва да залепне байпасния вграден контактор.

Налага се демонтаж на СС, разглобяване, почистване на контактите, сглобяване и монтаж обратно на обекта. Това е трудоемка работа и изисква сръчност и повишено внимание при сглобяването.

За избягване на този неблагоприятен ефект се препоръчва показателят свръх ток

Old да се настрои вместо на 200 % по подразбиране на 120 %.

Време забавянето при изключване вместо 2 сек по подразбиране на 0.5 сек.

- Списък на параметрите за настройка и визуализация на архивни данни.

R - параметър, който само може да се чете;

R/W - параметър, който може да се изменя по време на работа на мотора;

R/W* -  параметър, който може да се изменя при спрял мотор.

| Код | Описание | R/W | Пример за настройка на ПС Николово 2 с мотор 45 Квт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Актуални данни |  |  |
| LCr1 | Ток на фаза 1 | R |  |
| LCr2 | Ток на фаза 2 | R |  |
| LCr3 | Ток на фаза 3 | R |  |
| LI | Логически вход - статус | R |  |
| Lo | Логически изход релета - статус | R |  |
|  | conF Конфигуриране |  |  |
| IcL | Ток на СС | R | 88 |
| dLeA | Вид свързване – линия/триъгълник | R/W* | LInE |
| UIn | Линейно напрежение | R/W | 400 |
| In | Номинален ток на мотора | R/W* | 80 |
| Cod | Настройка – заключване | R/W | n |
| LAC | Разширено меню | R/W | On |
|  | SE Настройки |  |  |
| e90 | Стартово напрежение | R/W | 35 |
| ILe | Ограничение на тока | R/W | 270 |
| eLS | Максимално време на пуска | R/W | 30 |
| ACC | Време за ускорение при пуска | R/W | 25 |
| dEC | Време за снижение на скоростта при стопа | R/W | 25 |
| EdC | Край на снижението на скоростта | R/W | 0 |
| eHP | Термична защита на мотора - клас | R/W | 10 |
|  | AdJ Разширени настройки /1/ |  |  |
| Sob | Брой пускове за час | R/W | Off |
| SLG | Период за пуск | R/W | 30 |
| bSe | Време за тласък нагоре | R/W | 0 |
| SSC | Управление на пуска и стопа | R/W* | On |
| SPCU | Управление на напрежението при пуск/стоп | R/W* | 0 |
|  | See2 Разширени настройки /1/ |  |  |
| E92 | Второ стартово напрежение | R/W | 30 |
| ILe2 | Второ ограничение на тока | R/W | 350 |
| ACC2 | Второ време на ускорение | R/W | 10 |
| dEC2 | Второ време за снижение на скоростта | R/W | Free |
| In2 | Втори номинален ток | R/W* | 81 |
|  | Защитни функции /1/ |  |  |
| UId | Минимален товар | R/W | 55 |
| UIe | Времезабавяне при минимален товар | R/W | 30 |
| Old | Свръх товар | R/W | 120 |
| OIe | Времезабавяне при свръх товар | R/W | 0,5 |
| Ubd | Дебаланс | R/W | 25 |
| Ube | Времезабавяне при дебаланс | R/W | 10 |
| Crdd | Ток на утечка към земя | R/W | Off |
| Crdt | Времезабавяне при утечка към земя | R/W | 5 |
| PHr | Поредност на фазите | R/W* | Off |
| PHL | Липса на фаза | R/W | On |
| USd | Минимално напрежение | R/W | 65 |
| Use | Времезабавяне при минимално напрежение | R/W | 5 |
| OSd | Свръх напрежение | R/W | 120 |
| OSe | Времезабавяне при свръхнапрежение | R/W | 6 |
| PeC | РТС термична защита | R/W | Off |
| IeH | Защита от претоварване | R/W* | On |
|  | Разширено меню за входове/изходи /1/ |  |  |
| LI2 | Логически вход 2 | R/W* |  |
| LI3 | Логически вход 3 | R/W* |  |
| r1 | Реле 1 | R/W* |  |
| r2 | Реле 2 | R/W* |  |
| Fan | Управление на вентилатора | R/W |  |
|  | Разширена комуникация /1/ |  |  |
| Add | Мodbus адрес | R/W* | Off |
| Ebr | Мodbus скорост на обмен | R/W* | 19.2 |
| Far | Мodbus формат | R/W* | 8E1 |
| eeO | Мodbus изтекло време за обмен | R/W* | 5 |
| CerL | Управляващи канали | R/W* | LCL |
|  | Разширен мониторинг /архив/ |  |  |
| SePr | Време от последния пуск | R | 23.3 |
| SICL | Пусков ток на последния старт | R | 210 |
| LFe | Последно защитно изключване | R | SCF |
| dICL | Ток на изключване | R | 827 |
| Rne | Работни часове | R | 4454 |
| Senb | Брой на пускове – общо | R | 1152 |
| dEFe | Общ брой изключвания | R | 53 |
| dEFI | История на изключванията 1 .......... 9 | R | SCF |
|  | Диагностика на СС /2/ |  |  |
| eESe | Самотестване на СС | R/W* |  |
| UdP | Версия на софтуера | R |  |
| FCS | Връщане на заводските настройки | R/W* |  |
| rPr | Ресет на архива – работни часове и защитни изключвания | R/W* |  |

/1/ - Достъпни параметри само в режим разширено меню LAC    -      ОN

/2/ - Достъпни параметри , ако моторът е спрял и сме натиснали  ESC + ▲

01.08.2013 год.					Съставил: