Практическо приложение на анализа на течовете по компоненти чрез BABE /Bursts and Background Estimates/ принципа

Сесия 8 Кипър 2002 год. Х. Морисън Бирмингам UK

Методиката за оценка на авариите и течовете е създадена през 1994 год.

Фоновите или основни течове се дължат на много на брой малки утечки от фитинги и връзки, които са трудни за откриване и отстраняване.

Аварийните течове са големи утечки вследствие на пробиви в мрежата и се изчисляват Qтеч * tтеч – дебита на изтичане по времето през което изтича.

Данните обикновено се анализират в две времеви рамки: Нощен дебит и Годишен баланс.

Годишния баланс се използва за оценка на общите загуби в мрежата и да се определи какви мерки трябва да се предприемат и доколко успешно ВиК са се справили с намаляването на загубите.

Анализа на нощната консумация се прави на определена зона, с цел да се определи нивото на теча, да се открие мястото му и да се оцени ефекта от управлението на налягането.

Програма на ВиК в Уелс за снижаване на загубите на вода

- Определяне на DMA, където може да се снижат загубите. Основа за развитието на дейността е изграждането на DMA и управление на налягането, където това е необходимо. Изградили са 3000 зони с размери от 100 до 3000 отклонения. Чрез логери следят непрекъснато дебита към всяка зона на всеки 15 минути. Чрез софтуера LIBRA анализират данните- min; max; среден дебит; какъв е делът на полезно използваната вода и колко са загубите. Подобен софтуер е SANFLOW, с който разполагаме. Така се насочват къде трябва да прослушват мрежата и какъв ще е ефекта от тази дейност. Оценяват фоновите загуби и загубите от по-големите аварии. Търсят авариите с всички известни технически средства – от прослушването до сложните акустични логери.

- За да изчислят ефекта от намесата – търсене на теч в зоната поддържат следните данни:

Брой отклонения; Дължина на мрежата; Средно нощно налягане; Инфраструктурен коригиращ фактор /ICF/; Полезно използвана вода през нощта. Тези данни ги получават с помощта на ГИС – бр. отклонения; дължина на мрежата; средно ниво на терена. Измерва се Рmax максималното налягане през нощта. Сравнява се това налягане с котите на терена и се изчислява Рсредно нощно.

ESPB /Equivalent Service Pipe Bursts/ - означава еквивалентен брой аварии, който се изчислява като се раздели Qзаг/Qсреден теч от една авария.

Антетка за анализ на загубите в една зона DMA след нощна снимка

| Име на зоната | Q входящо | Q фонови загуби | Q загуби от аварии | Средно налягане | Дължина на мрежата | Брой отклонения | Еквивал. брой аварии ESPB | Откл/ЕSPB | Q под. в най-добрата зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дружба | 12.69 | 4.96 | 7.73 | 40 | 10818 | 1135 | 5 | 227 | 5.15 |

За всяка зона се определя ELL – икономично нива на течовете - след достигането на което е необходима намеса.

Qнощ								 Локализиране на аварията

м3/ч			Докладвана авария /видим теч/

Ремонт на аварията

Ниво на намеса

8

Неизвестна

авария					  Фонови загуби

5

0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Време  /дни/

Типичното поведение на една зона

Всяка водоснабдителна фирма трябва да оцени своето ELL в краткосрочен и дългосрочен план. Това е нивото на намеса във връзка с маргиналната /гранична/ стойност на водата – включват се разходите за енергия, химикали и доставката на водата. Към тези разходи трябва да се добавят екологичните и социални разходи.

За дадена фирма икономичното ниво на намеса е 2 ESPB при 1.5 лв/м3.

маргинални разходи

лв.

лв/1000м3

300		  1		1	   1

1.5	   1.5	 1.5

150

2		 2	    2

2.5	 2.5		2.5

икономично ниво на течовете

0		100		200		300		400		500  л/откл/ден

Малките DMA позволяват да се намали времето за откриване на скрития теч и да се снижат разходите.

Икономичното ниво на течовете ELL се измерва в х.м3/ден.

Трябва да се има предвид фактора наличие на вода за зоната, където се предвижда увеличение на консумацията. Това ще рефлектира в търсене на нови водоизточници и нарастване цената на водата.

Приблизителното ниво на фоновите загуби е 50 % от ELL.

ICF /инфраструктурен коригиращ индекс/е 1.6 на базата на показателя ILI.

Течовете се докладват пред OFWAT 1 път годишно, но се следят ежемесечно.

Средните загуби в DMA се базират на Qнощ.

Qзаг. = Qзфон + Qзавар. Така изчислените загуби се умножават по часовете в денонощието и 	се изчисляват загубите за 1 ден. Оценката се прави 1 път седмично. Изчисляват се средно месечните загуби в рамките на 1 година.

Средномесечни загуби

х.м3/ден

300

250

200

150

100

50

0

Април			Ноември			Април			Ноември

През топлите месеци с активни мероприятия се снижават загубите, докато през зимата се стремим да “поддържаме огъня” – загубите нарастват /лошо време/.

Влияние върху загубите оказват климатичните условия температура и влажност.

Типична промяна на Qпод.; Р; Qфон; Qавар. в DMA за ВиК Дъблин

налягане

дебит

12

11													м

10

9														100

8	   Р			  Qпод.

7														80

6

5														60

4

3		Qавар.											40

2

1						Qфон								20

0

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24  време

За всяка зона се определя калибровъчен модел, който показва как се променят тези параметри в денонощието.

С помощта на хидравличен модел трябва да се сравнят измерените величини с теоретичните. Ако се получи голяма разлика – следва да се провери за затворени/притворени СК. Този типичен модел служи като база за сравнение със заснетите данни от текущия ден.

В рамките на ГИС се въвеждат: Битови консуматори; Необитаеми имоти; Фонови загуби; Аварийни загуби; Малки/Големи обществени консуматори; Бъдещи клиенти и др.GIS; SCADA и MODEL са основните елементи за бъдещето развитие.

Изводи:

- Необходимо е да се проектират, изпълнят и поддържат зоните с цел активен контрол на течовете. Зоните засега са без алтернатива , като основен метод за снижаване на загубите и следва да се обучи и убеди персонала в полезността им.

- Да се обобщи и използва опита на напредналите фирми в използването на зоните, като се разработи дългосрочна стратегия за поетапното им изграждане.

- Да се започне с зониране на най-големият консуматор на вода във фирмата – гр. Русе.