Предложение

за подобряване управлението на ПС Бяла

Проблем:

В момента на ПС Бяла имаме монтирани 2 бр. ПА 18МТ32х3.

Те се управляват спрямо нивата в ЧР и НР.

При спиране на ПА във високите части  налягането спада  и клиентите се оплакват.

Дебитът на водоизточник Напоя варира между 6 л/с до 12 л/с в зависимост от нивото на подпочвените води. Геодезичната височина, която трябва да преодолее ПА е 57 м, а измереното работно налягане след ПА е 58 в.

ПА работи в схема контра спрямо НР Бяла.

Предложение за подобряване на управлението:

Етап 1.

Подмяна на 1 бр. ПА 18МТ32х3 с 11МТ32х2 с цел осигуряване на продължителен режим на работа на ПА.

В момента ВиК Русе ООД разполага с такъв ПА – отпаднал при реконструкцията на хидрофор Мургаш.

Този ПА може да се обслужи в РМР и да се монтира в оперативен порядък.

При доказване ефективността на това мероприятие да се премине към етап 2.

Етап 2.

Закупуване на нов ПА с параметри 10 л/с на 65 м с честотно управление и формиране на зона Катараите, в която ще се поддържа постоянно зададено налягане.

ПА ще работи без прекъсване и ще осигурява необходимото налягане в тази зона при затворeн НР Бяла 370 м3.

НР Бяла 370 м3

К122

К67

2 бр. ПА 18МТ32х4

ПС Бяла

ЧР К65

Дата:07.06.2010 г.							Съставили: