## Slide 1: Прекомпенсиране на реактивна ел. енергия

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
Основен захранващ ЕП за ПС І-ви подем е ЕП Водохващане. Електромера за търговско мерене е монтиран в началото на ЕП в п/ст Бабово;
След монтажа на нов чувствителен електронен електромер Индиго започна да се навърта по малко върната реактивна енергия, която заплащаме;

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
След направеното обследване на обекта, констатирахме следното:
На ПС І-ви подем има общо 17 бр. силови трансформатори, които работят на празен ход. Машините не се изключват, за да се гарантира надеждната им работа. Това води до нисък общ фактор на мощността COS(F);
През деня работи само 1 бр. ПА5 с мощност 250 КW и монтирани кондензаторни батерии с мощност от 200 KVAR.
За да се компенсира ниския COS(F) са включени допълнително КБ на Раней 3 и Раней 6 с обща мощност от 200 KVAR.
COS(F) при ПС бе в порядъка на 0.97-0.98, но в началото на ЕП Водохващане, където е търговското мерене достигаше до 1-ца, а в някой моменти се стигаше до прекомпенсиране. Това се дължи на режима на работа на дългия ЕП 20 Кв като кондензатор.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
На ПС І-ви подем монтирахме електронен електромер МРS, с висока точност и пряко отчитане на COS(F), за да може да сравняваме показанията на търговския и контролния електромери.
Изключихме КБ на Раней 6 – 100 KVAR и общия COS(F) падна на 0.89 на ПС и 0.92 в п/ст Бабово, където е търговското мерене.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На ПС Красен се наложи да монтираме нестандартна мощност , съставена от група КБ, за да не връщаме ел. енергия и същевременно да не плащаме глоби за нисък COS(F).
На ПС Батин също се наложи корекция в реактивната мощност с допълнителна група КБ.
ПС ІІ-ри подем връща реактивна при превключване на ЕП.
На ПС Кея се наложи да изместим търговското мерене на страна НН.

## Slide 6: 5.Изводи
Утвърдената тарифа за заплащане на реактивната ел. енергия ни кара да бъдем прецизни при поддържане на COS(F) в предписаните граници – от 0.9 до 1-ца.
В процеса на експлоатация настъпват промени, които трябва да следим и при забелязани отклонения да предприемаме коригиращи въздействия.
Това ще гарантира, че няма да заплащаме за енергия, която не ни върши полезна работа.

## Slide 7: 6.Препоръки
Помпиерите на големите ПС ежедневно да отчитат търговските електромери и да изчисляват COS(F).
При съмнение за отклонение навреме да уведомяват Техник ЕМО към ПЕР.
При по-сложни проблеми с регулирането се обръщайте към специалистите в ЕМО за решаване на проблемите с COS(F).