"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Русе

И Н С Т Р У К Ц И Я

за работа с помпа за прехвърляне на дезинфектин варелен тип

І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

Помпата тип е предназначена за прехвърляне на 12 % воден разтвор на натриев хипохлорит.

ІІ. УСТРОЙСТВО.

Помпата се състои от:

- Ел. мотор 220 в ~; 500 вт; вертикален; Водоустойчив IP24.

- Вал за задвижване на помпата;

- Помпена глава – потопена в съда с параметри: 10 м; 1 л/сек.

ІІІ. ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

- Помпата трябва да работи само във вертикално положение.

- Операторът трябва да е екипиран с ръкавици и предпазна маска по време на работа.

- Проверете дали връзките и фитингите са притегнати.

- Помпата не трябва да работи на “сухо”.

- Помпата трябва да се укрепи към съда с помощта на фланец.

- Изхода на помпата не трябва да се подлага на огъване повече

от 10 Nm.

- Не трябва да се потапя помпата повече от степента под изхода.

- Ако има опасност от попадане на механични отпадъци в помпата, тя трябва да се защити с цедка.

- При затворен кран помпата може да работи до 15 минути.

- Помпата се съхранява вертикално и не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.

- Отворите над помпата не трябва да са запушени по време на работа.

Инструкцията да се доведе до знанието на персоналът, който ще разнася дезенфектин по обектите.

12.2014 г.         				Съставил:..................

Гл. енергетик