Опит на ВиК на гр. Лимасол Кипър /DMA/.

Сесия 1 Кипър 2002 год.

Мрежата са я зонирали DMA /District Metered Area/ - зони за контрол.

На входа на всяка зона са монтирали водомер.

Диспечеризацията им SCADA обхваща 100 % водоизточниците, ПС, Резервоари и данни за зоните.

DMA варира от 50 до 6800 имота, като средно обхваща 3000 имота.

DMA се захранва с водопроводи от Ф100 до Ф250, като където е възможно се захранва с обходни връзки, за да се избегнат проблемите с недостиг на налягане през върха.

В ГИС са разработили слой за DMA,за да следят консумацията на вода на клиентите от всяка зона.

Първите две цифри от номера на сметката на клиента оказват в коя зона се намира. Това им помага да сравняват подадената и полезно използваната вода в зоната.

Отчитат на 4 месеца и цената на водата е двукомпонентна – постоянна съставяща в зависимост от диаметъра на водомера и променлива в зависимост от консумацията на вода.

Използват консултанти за снижаване загубите на вода и изпращат висши мениджъри за обучение в чужбина.

Провеждат нощни снимки, използват логери и цифрови модели на мрежата.

С логерите замерват 4 пъти годишно пред всяка зона налягането и дебита за по 4 дни. Определили са допустимото Qmin пред всяка зона и при отклонения предприемат мерки. Чрез стъпкови измервания определят в кой квартал има големи течове на вода.

Екипирани са с уреди за откриване на течове и разполагат с обучени екипи.

Отчитат колко теча са открили и какъв е ефекта от работата им.

През 1991 год. съвместно с консултанти предприемат снижаване на налягането за някой зони.

През 2000 год. закупуват логери за шум с цел да заменят трудоемките стъпкови замервания.

През 2002 год. извеждат данните към ЦДП. Нова задача пред фирмата е да се увеличат брой на зоните с цел по-прецизно следене на течовете.

DMA разделят на 3 категории:

Малки < 1000 отклонения;

Средни от 1000 до 3000 отклонения;

Големи от 3000 до 5000 отклонения;

Ползата от ефективната поддръжка и подобрения на DMA

Сесия 8 Кипър 2002 год. Ричард Пилчър UK

DMA в превод означава Зона за контрол на течовете.

Методът се основава на измерването и записването на дебита и налягането пред определена част от водопроводната мрежа, която има определени постоянни граници.

Въведен е в Англия през 80-те години и се налага в целия свят.

Една зона захранва от 1000 до 3000 имота, само от една връзка, като на входа се прави запис на дебита и налягането от 24 до 4 часа и се съди за течове в зоната. Този метод е основата на систематичен контрол на течовете.

Проблеми с DMA

- Неработещи водомери и логери;

- Отворени връзки към други зони;

- Не са актуализирани списъците с клиентите в зоната;

Необходима информация за поддържане на зоната

- Карта на мрежата за зоната /добре е зоната да е въведена в ГИС/.

- Схематичен план;

- Гранични кранове;

- Архив на нощната консумация;

- Доклади от дейността по снижаване на загубите /течовете; аварии; ремонти и др. данни/.

- Инкасо – брой партиди; брой отклонения;

- Зони на снижено налягане – монтирани редуцир вентили в DMA.

- Хидрофорни зони.

Проверката на граничните кранове – дали не пропускат е трудна и рискована работа. Може след проверката да започнат да пропускат , да се получи замътване или клиентите да останат без вода.

Съвременен метод за тази проверка е чрез използването на акустични логери, които определят дали един СК пропуска или не.

Как се проверяват граничните кранове за пропуски?

- Определяне на граничните кранове и маркиране на капаците им.

- Организиране на проверката от 1 до 5 часа през нощта, като се уведомят клиентите.

- Екипът трябва да разполага с картов материал на зоната, монтирани СК и други арматури.

- Монтира се манометър или логер за налягане на пожарен хидрант в зоната.

- Затваря се СК на входа на зоната.

- Налягането трябва да спадне бързо. Ако това не се случи до 5 минути се отваря близък пожарен хидрант /ПХ/ и се източва вода. След затварянето на ПХ налягането трябва да е близо до нулата. Ако не спадне това означава, че DMA има връзка с друга зона.

- При неуспешен тест за нулево налягане е необходимо да се открие кой СК не държи.

- След завършване на пробите СК на входа се отваря и се възстановява нормалното водоподаване.

Използване на акустичните логери

- Определете граничните кранове.

- Проверете ръчно дали СК за затворени.

- Разставете акустичните логери на граничните СК и на фитинги близо до тези СК.

- Измерете налягането в преди и след граничния СК в двете различни зони, за да установите дали има разлика.

Където налягането е с разлика +- 5 м от 2 до 4 часа може да се използва акустичния логер без повече действия. Ако няма разлика в налягането е необходимо регулиране на входния поток. Това може да се постигне чрез притваряне на входния СК на дебит по-малък от номиналния. През това време се наблюдава налягането.

- Свалете акустичния логер и анализирайте какво е записал през нощните часове. Той ще даде представа дали СК държи или не.

Точност на водомера пред DMA

Добре е да се проверява на място без демонтаж.

- Ограничете захранваната зона.

- Поставете водомер на пожарен хидрант и го отворете за 5 минути.

- Сравнете показанията на двата уреда. Грешката трябва да е в порядъка на +- 5 %.

Управление на налягането в DMA

Ако има управление на налягането в DMA ,то се мери на входа и в критични точки.

Разрешителен режим

С цел анализ са необходими следните данни:

- Мястото на водомерите в зоната.

- Идентификация на водомерите и сериен номер.

- Тип и размер на водомера.

- Размер на тръбите.

- Архив на ремонтите и поддръжката.

Общите загуби през нощта са = (Qmin – Qизползв. от

клиентите)/Бр.откл. Необходимо е да се определи Qгран. над което трябва да се търси теча.

Варианти на решение

Без действие; Изчисление на снижението на загубите; Програма за подмяна на водомерите; Оценка на нуждите от снижаване на налягането; Обследване на течовете; Оптимизация на зоната/промяна на границите; Определяне на водопроводите за ремонт и подмяна.

Анализ на резултатите

Какво се е променило?;Сравнение с други зони; Изчисление на разходите и спестените пари; Програма за поддръжка.

През определени периоди се прави анализ на заснетите данни в DMA и се правят предложения за подобрение.

Софтуер за анализ на DMA – Lambert

Правят се изчисления с РС в среда Excel на:

- Средно претеглено ниво на терена.

- Средното, минимално и максимално налягане в 3 точки от зоната.

- Промени в налягането за кратък период от време.

- Излишно налягане над минималното необходимо.

- Неравномерност нощ/ден.

- Връзката между налягането и загубите на вода.

- Препоръка за обследване на течовете при превишение на Qгранично.

- Компоненти на нощния разход – Загуби/Полезно използвана вода.

- Ниво на фоновите загуби.

- Обем на неизвестните течове и аварии.

- Оценка на инфраструктурата – стареенето на тръбите.

- Сезонната неравномерност и др.

Изводи

- Ако не се поддържат DMA губят своето предназначение.

- За тази дейност следва да се предвидят средства.

- Определя се периода, на който се предприемат гореописаните стъпки за поддръжка на DMA.

- Да се разработи методика на IWA за управление на търговските загуби.

Практическо приложение на анализа на течовете по компоненти чрез BABE /Bursts and Background Estimates/ принципа

Сесия 8 Кипър 2002 год. Х. Морисън Бирмингам UK

Методиката за оценка на авариите и течовете е създадена през 1994 год.

Фоновите или основни течове се дължат на много на брой малки утечки от фитинги и връзки, които са трудни за откриване и отстраняване.

Аварийните течове са големи утечки вследствие на пробиви в мрежата и се изчисляват Qтеч * tтеч – дебита на изтичане по времето през което изтича.

Данните обикновено се анализират в две времеви рамки: Нощен дебит и Годишен баланс.

Годишния баланс се използва за оценка на общите загуби в мрежата и да се определи какви мерки трябва да се предприемат и доколко успешно ВиК са се справили с намаляването на загубите.

Анализа на нощната консумация се прави на определена зона, с цел да се определи нивото на теча, да се открие мястото му и да се оцени ефекта от управлението на налягането.

Програма на ВиК в Уелс за снижаване на загубите на вода

- Определяне на DMA,където може да се снижат загубите. Основа за развитието на дейността е изграждането на DMA и управление на налягането, където това е необходимо. Изградили са 3000 зони с размери от 100 до 3000 отклонения. Чрез логери следят непрекъснато дебита към всяка зона на всеки 15 минути. Чрез софтуера LIBRA анализират данните- min; max;среден дебит; какъв е делът на полезно използваната вода и колко са загубите. Подобен софтуер и SANFLOW,с който разполагаме. Така се насочват къде трябва да прослушват мрежата и какъв ще е ефекта от тази дейност. Оценяват фоновите загуби и загубите от по-големите аварии. Търсят авариите с всички известни технически средства – от прослушването до сложните акустични логери.

- За да изчислят ефекта от намесата – търсене на теч в зоната поддържат следните данни:

Брой отклонения; Дължина на мрежата; Средно нощно налягане; Инфраструктурен коригиращ фактор /ICF/;Полезно използвана вода през нощта. Тези данни ги получават с помощта на ГИС – бр. отклонения; дължина на мрежата; средно ниво на терена. Измерва се Рmax максималното налягане през нощта. Сравнява се това налягане с котите на терена и се изчислява Рсредно нощно.

ESPB /Equivalent Service Pipe Bursts/ - означава еквивалентен брой аварии, който се изчислява като се раздели Qзаг/Qсреден теч от една авария.

Антетка за анализ на загубите в една зона DMA след нощна снимка

| Име на зоната | Q входящо | Q фонови загуби | Q загуби от аварии | Средно налягане | Дължина на мрежата | Брой отклонения | Еквивал. брой аварии ESPB | Откл/ЕSPB | Q под. в най-добрата зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дружба | 12.69 | 4.96 | 7.73 | 40 | 10818 | 1135 | 5 | 227 | 5.15 |

За всяка зона се определя ELL – икономично нива на течовете - след достигането на което е необходима намеса.

Qнощ								 Локализиране на аварията

м3/ч			Докладвана авария /видим теч/

Ремонт на аварията

Ниво на намеса

8

Неизвестна

авария					  Фонови загуби

5

0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Време  /дни/

Типичното поведение на една зона

Всяка водоснабдителна фирма трябва да оцени своето ELL в краткосрочен и дългосрочен план. Това е нивото на намеса във връзка с маргиналната /гранична/ стойност на водата – включват се разходите за енергия, химикали и доставката на водата. Към тези разходи трябва да се добавят екологичните и социални разходи.

За дадена фирма икономичното ниво на намеса е 2 ESPB при 1.5 лв/м3.

маргинални разходи

лв.

лв/1000м3

300		  1		1	   1

1.5	   1.5	 1.5

150

2		 2	    2

2.5	 2.5		2.5

икономично ниво на течовете

0		100		200		300		400		500  л/откл/ден

Малките DMA позволяват да се намали времето за откриване на скрития теч и да се снижат разходите.

Икономичното ниво на течовете ELL се измерва в х.м3/ден.

Трябва да се има предвид фактора наличие на вода за зоната, където се предвижда увеличение на консумацията. Това ще рефлектира в търсене на нови водоизточници и нарастване цената на водата.

Приблизителното ниво на фоновите загуби е 50 % от ELL.

ICF /инфраструктурен коригиращ индекс/е 1.6 на базата на показателя ILI.

Течовете се докладват пред OFWAT 1 път годишно, но се следят ежемесечно.

Средните загуби в DMA се базират на Qнощ.

Qзаг. = Qзфон + Qзавар. Така изчислените загуби се умножават по часовете в денонощието и 	се изчисляват загубите за 1 ден. Оценката се прави 1 път седмично. Изчисляват се средно месечните загуби в рамките на 1 година.

Средномесечни загуби

х.м3/ден

300

250

200

150

100

50

0

Април			Ноември			Април			Ноември

През топлите месеци с активни мероприятия се снижават загубите, докато през зимата се стремим да “поддържаме огъня” – загубите нарастват /лошо време/.

Влияние върху загубите оказват климатичните условия температура и влажност.

Типична промяна на Qпод.; Р; Qфон; Qавар. в DMA за ВиК Дъблин

налягане

дебит

12

11													м

10

9														100

8	   Р			  Qпод.

7														80

6

5														60

4

3		Qавар.											40

2

1						Qфон								20

0

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24  време

За всяка зона се определя калибровъчен модел, който показва как се променят тези параметри в денонощието.

С помощта на хидравличен модел трябва да се сравнят измерените величини с теоретичните. Ако се получи голяма разлика – следва да се провери за затворени/притворени СК. Този типичен модел служи като база за сравнение с заснетите данни от текущия ден.

В рамките на ГИС се въвеждат: Битови консуматори; Необитаеми имоти; Фонови загуби; Аварийни загуби; Малки/Големи обществени консуматори; Бъдещи клиенти и др.GIS;SCADA и MODEL са основните елементи за бъдещето развитие.

Изводи:

- Необходимо е да се проектират, изпълнят и поддържат зоните с цел активен контрол на течовете. Зоните засега са без алтернатива , като основен метод за снижаване на загубите и следва да се обучи и убеди персонала в полезността им.

- Да се обобщи и използва опита на напредналите фирми в използването на зоните, като се разработи дългосрочна стратегия за поетапно изграждане.

- Да се започне с зониране на най-големият консуматор на вода във фирмата – гр. Русе.