Подобряване управлението на ПС Дунарит ПА4 и ПА5

Проблеми:

- Чести комутации на ПА – над 20 пъти за 24 часа, което е свързано с хидравлични удари, механичен стрес за ПА и контакторите.

- Чести откази на ел. задвижките и системата за дистанционно управление.

- Не може да се използва пълноценно евтината нощна ел. енергия.

Предприети мерки:

- Реконструкция на eл. таблата на ПС Дунарит и въвеждане на софтстартери за плавен пуск и стоп на ПА.

- Въвеждане на по-надеждно управление в GSM среда.

- Реконструкция на хидромеханичната част – подмяна на 1 бр. ПА и арматури – нова ОК с тежест и удароубивател.

- Използване на съществуващите обеми за резервиране на вода и подобряване режима на работа на ПА.

Досега ПА се управляваха спрямо НКВ Лесопарка, като регулиращия обем бе силно ограничен в част от обема на НКВ, защото е имало приоритетен консуматор – резиденцията.

НР Червена вода като по-нисък бе защитен от преливане с поплавок вентил.

Сега ще включим целия обем на НКР, като регулиращ, като добавим и обема на     НР Червена вода.

Това ще стане като монтираме СК с ел. задвижка на входа на НР Ч.вода.

СК ще се управлява по ГН-ДН в резервоара, а също така и по време.

- Затваряне на СК

  - При достигане на ГН, за да не прелива НР;

  - 30 минути преди върховата зона с цел ПА да изключи през върха.

- Отваряне на СК

  - При достигане на ДН, за да не останат клиентите без вода;

  - 30 минути преди настъпване на нощната зона ще започне да зарежда НР. Това ще изпразни НКВ Лесопарка и ПА ще включи да работи.

Забележка: През летните месеци ДН на НР Ч. вода може да се повдигне, за да се резервира повече вода преди часовете за върхова консумация.

Напорен Кула Водоем Лесопарка

100 м3

М

НР Червена вода 1000 м3

Лесопарка					с.Червена вода

ПА 4 и ПА5 на ПС Дунарит