ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /ЕЕ/ ВЪВ ВиК ООД гр. РУСЕ

Eнергийната ефективност е степента на полезно използвана енергия.

I.ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕНЕРГИЯТА ЕФЕКТИВНО?

Защото ползите са за ОБЩЕСТВОТО, ФИРМАТА И ИНДИВИДА:

1.Енергийните източници в природата са силно ограничени.

Запасите на течни горива са до 2050 год., а на твърди до 2200 год. АЕЦ са опасни и все още хората не са открили реална алтернатива

за бъдещето енергийно обезпечаване.

Потребностите от енергия бързо нарастват, което води до повишаване

на цените /Виж Приложение 4/. По обема на използване на енергий-

ните ресурси се приближаваме до пределно допустимата граница на

въздействие върху природата - наблюдават се редица неблагоприятни

въздействия върху околната среда. Когато пестим енергия ние помагаме

за опазване на екологията и за просперитета на обществото.

При съществуващите технологии в страната огромна част от изпол-

званата енергия се губи /Виж Приложение 5/.

СРЕДАТА

ИКОНОМИКАТА

ХОРАТА

ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

2.Цел пред ВиК Русе е да доставя качествена питейна вода на

"ПРИЕМЛИВА ЗА ОБЩЕСТВОТО ЦЕНА". За да се поддържа ниска цена е

необходимо да се снижат разходите за ел. енергия.

РАЗХОДИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

РАЗХОДИ ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ

Чрез пасивната политика по отношение на ЕЕ - без ясни цели и кон-

кретни мероприятия загубите нарастват.

Законът са Ентропията гласи: "Нещата оставени сами на себе си се

влошават". Ако не се предприемат активни мерки разходите за ел.

енергия нарастват. Необходимо е постоянно да се търсят резерви дори

и на пръв поглед да няма такива-"изстисква се водата от суха гъба".

Бракът, лошото качество, загубите на вода също могат да се разглеждат

като лошо използвана енергия.

Технологията и управлението на процесите играят много съществена

роля. Необходим е по-широк поглед върху проблемите. Не трябва да се

гледа на отделната машина сама за себе си.

При активна политика за рационално използване на енергията - може

да се постигнат до 25 % снижение на разходите.

3.Личен стимул за всеки участник в дейността ЕЕ е развитието на

знания и умения, които ще са много ценни за в бъдеще с утвърждава-

нето на частната собственост, дефицита на енергия и бързонараства-

щите цени на енергоносителите.

За да се превърне един специалист в експерт по ЕЕ, той трябва да умее

да използва методите, да прилага процедурите и да анализира    работата, за да гарантира максимална ефективност.

II.ВИДОВЕ ЗАГУБИ.

1.Технически загуби:                  2.Търговски загуби:

1.1.От пренос.                        2.1.Неизгоден договор за

1.2.От трансформация.                 доставка - глоби, лихви,

1.3.От работа на празен ход.          гаранции, наеми и др.

1.4.От греене.                        2.2.Висок СРК лв/КWh.

1.5.От утечки.                        2.3.Глоби за лош соs(f).

1.6.От ниско КПД на АСД и П.          2.4.Лихви за забавени

1.7.От лошо охлаждане.                плащания.

1.8.От излишни съпротивления в напор- 2.5.Грешки в търговското

ните или смукателните водопроводи     мерене на ел. енергията -

1.9.От нисък cos(f).                  схеми, часовници, електром.,

1.10.От ненатоварен ПА.               тарифи, константи, ТИТ, НИТ,

1.11.От неизправна пускова апаратура. кражби и злоупотреби.

1.12.От липса на автоматизация.       2.6.Грешки при отчитането,

1.13.От липса на диспечеризация.      предаването на данните,

1.14.От неефективна технология -      въвеждането в РС.

работа на ПС, ПА с нисък КПД;         2.7.Разменени тарифи;

смесване на НЗ с ВЗ; излишна работа   разменени нива на измерване-

на ПС; загуба на енергия в ЧР или     НН-СН; служебна ел. енергия.

облекчителна шахта; лошо състояние    2.8.Надвзети суми.

на водоизточника-замътване, малък     2.9.Липса на сътрудничество

дебит, ниско водно ниво; неточно      при отчитане на

измерване на водните количества.      електромерите .

III.ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ ПРИ РЕШАВАНЕТО ИМ.

1.Липса на желание и воля за икономия на енергия.

Преодолява се чрез: Ангажираност на висшето ръководство - поли-

тика на насърчаване и стимулиране нови идеи и предложения; Контрол.

Въвличане на широк кръг от специалисти:

1.1.Помпиери /ежедневни прегледи; попълване в дневника на Q, E;

Отчитане на приборите; използване на 5-те сетива/;

1.2.Енергетици и Механици /ППР; замерване с уреди; опит при откриване

на загубите/;

1.3.Звено ЕЕ /експертни знания; съвършенна апаратура с възможност

за проследяване на процесите във времето/;

1.4.Звено ремонт помпи /непрекъснато повишаване на качеството на

ремонтите; използване на нови материали и технологии/;

1.5.Технолози /ясни технологични режими; бързи и рационални решения

при промяна/;

1.6.Диспечери /ежедневен контрол; бърза реакция при отклонения от

технологията/;

1.7.ЕМО /методическо ръководство; проектни решения; основен инициатор

за провеждането на дейността ЕЕ/.

1.8.Висшето ръководство /поощряване на дейността - осигуряване на

финансови ресурси и морална подкрепа/.

1.9.Външни за фирмата специалисти и експерти по ЕЕ /нови знания;

и опит/.

2.Необучен персонал - подбор на творчески личности; теоретично и

практическо обучение; методики; учебни примери. Приложения 7,8 и 9.

3.Техническа обезпеченост - набавяне на необходимите измерителни

уреди и инструкции за работа с тях; подготовка на обектите за бързи

и точни измервания на налягяне и дебит.

4.Методично ръководство - ясна структура с разработени цели, дей-

ности, задачи и планове, програми и инвестиционна политика.

5.Бързо въвеждане на новостите в областта на измервателната апара-

тура, информационните технологии, помпените агрегати, защитите, прог-

рамируемите контролери, инвертори, кондензаторните батерии и др.

Използване на енергоспестяващи суровини и материали като:

ВиК арматура без загуби на напор; високоефективни масла, греси,

лагери и набивки; енергоспестяващи лампи и др.

При ново строителство да се използва натрупания опит и да се зала-

гат енергоспестяващи решения.

6.Взаимно сътрудничество с външни организации и институции -

Електроразпределение Русе, Агенцията за енергийна ефективност София,

Областен център за ЕЕ, ВТУ Русе, ЦЕЕ София, Фирми за доставка и ре-

монт на ел. оборудване, Проектанти, ВиК фирми от страната и

чужбина.

Използване на INTERNET за информация и контакти.

7.Снижаване на разходите за енергия за битови нужди - Заповед и

регламент за отоплението; ефективно осветление; икономични отопли-

телни тела; подобряване на работата на котелните инсталации.

8.Организиране на енергийния контрол.

8.1.Разпространение на материали за пестене на енергия сред работ-

ници и ръководители. Просвещение и убеждение.

8.2.Анализ на съществуващото състояние - попълване на стандартен

въпросник – Приложение 2; набиране на данни от замервания на      обекта; обработка на данните и оформянето им в таблици и графики; сравнение със заводските параметри. Задължително е да се установи база/стандарт/ спрямо който може да се оценява икономията на енергия – Приложение 14.

8.3.Откриване на места, където може да се инвестира. Анализиране и

планиране.

- Проверка как промяната ще повлияе върху технологията.

- Дали ще повлияе върху качеството на водата?

- Дали ще повлияе върху работната среда?

- Безопасно ли е?

- Няма ли да доведе до замърсяване?

8.5.Започва се с най-ефективните и най-лесните за изпълнение

програми.

8.6.Програмите се реализират в следната последователност:

- Планиране - поставяне на цели и очертаване на стъпките за

достигането им;

- Въвеждане - реализиране на плана и обучение на персонала;

- Потвърждение - анализ дали са постигнати целите;

- Инструкции - установяване на нови работни стандарти.

IV.АНАЛИЗИ НА ЕЕ.

1.СРК - среден разходен коефициент.

1.1.KWh/m3 - % спрямо плановия СРК; спрямо предходни периоди.

Зависимостта на СРК от КПД на ПА е представена в Приложение 12.

1.2.лв/KWh - спрямо планов (неутрален - работа на ПС 24 ч/ден);

спрямо предходни периоди (изменение при зимна/лятна консумация).

2.Косумацията на ел.енергия KWh - спрямо предходни периоди;

спрямо консумацията на другите ПС.

Необходимо е софтуера да позволява графично представяне на инфо.

3.Заплатена сума за ел.енергията лв. - спрямо другите ПС.

4.Анализ на разходите за ел. енергия по фактури - сравнение със

сведението по количества и по стойност; проверка за глоби и

спазва ли се лимита по тримесечия.

5.Ежедневен анализ на консумацията на най-големите ПС - СРК,

обща консумация и по зони.

6.Анализи на протоколите от ППР; Енергийните обследвания и др.

писменни и устни доклади.

7.Анализ на дейността и изпълнението на програмите за ЕЕ по

тримесечия и годишно.

V.СТРУКТУРА НА ДЕЙНОСТТА EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

┌────────┐   ┌──────────────┐

│  ЦДП   │   │ Звено ремонт │

└───┬────┘   │ помпи към РМР│

│        └──────┬───────┘

│               │

┌───┴────┐   ┌──────┴───────┐

│  ЕМО   ├───│ Звено загуби ├──────┬── Техническо и методическо

└───┬────┘   └──────┬───────┘      │   ръководство

│               │              │

│               │              ├── Планиране

┌───┴───┐    ┌──────┴────────┐     │

│  ПЕР  ├────│ Дейност загуби│     ├── Проучване

└───┬───┘    └───────────────┘     │

│                              ├── Технически решения

│                              │

┌───┴───┐                          ├── Екипировка и обучение

│  ПTO  │                          │

└───────┘                          └── Популяризиране и

стимулиране

1.Организационна за набиране на информация за ЕЕ е представена в Приложение 1.

2.Типовия протокол за енергийно замерване след 72 ч. проби е представен в Приложение 1.1.

3.Приложение 1.2 дава представа за заповедта за въвеждане на ПА в експлоатация след провеждане на 72 ч. проби.

4.Протокол за обследване при завишен СРК е показан в Приложение 1.3.

5.Протоколът за ППР е съгласно Приложение 1.4.

6.Пример за описание на ПС е даден в Приложение 2.

7.Типова форма за описание на подобрение е показана в Приложение 7.1.

8.Пример за влиянието на кондензаторните батерии за ЕЕ – Приложение 8.

9.Разпределението на загубите на ел. енергия във ВиК – Приложение 3.

┌──────────┬────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐

│Звено     │ Дейност                │ Информационно   │  Техническо    │

│          │                        │ осигуряване     │  осигуряване   │

├──────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────│

│Група към │ Монтаж и изпитване на  │ Типов протокол  │  Водомер,      │

│ПЕР -     │ нови/отремонтирани ПА. │ за резултатите  │  Електромер,   │

│Помпиер,  │ Провеждане на 72 ч.    │ от 72 ч.проби.  │  Манометър,    │

│Техник ЕМ.│ проби.                 │ Приложение 1.1. │  Вакумметър,   │

│          │                        │ Типова заповед- │  Амперклещи,   │

│          │                        │ Приложение 1.2. │  СОS(f)мер     │

├──────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────│

│Група към │ Спешно в рамките на    │ Типов протокол  │  Водомер,      │

│ПЕР -     │ 7 дни от установяване  │ за резултатите  │  Електромер,   │

│Помпиер,  │ на СРК > 120 % правят  │ от обследването │  Манометър,    │

│Техник ЕМ │ обследване на ПС по    │ и предложения   │  Вакумметър,   │

│за открив.│ утвърдена методика     │ Приложение 1.3. │  Амперклещи,   │

│на загуби │                        │                 │  СОS(f)мер     │

├──────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────│

│Група към │ Планово в рамките на   │ Протокол са ППР │  Водомер,      │

│ПЕР -     │ 1 месец се правят за-  │ Приложение 1.4. │  Електромер,   │

│Помпиер,  │ мервания на обекти по  │                 │  Манометър,    │

│Техник ЕМ │ утвърдена методика     │                 │  Вакумметър,   │

│за провежд│                        │                 │  Амперклещи,   │

│на ППР    │                        │                 │  Мегаоммер     │

├──────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────│

│Звено за  │ Пълен енергиен одит на │ Протоколи,схеми,│  Транспорт;    │

│снижаване │ обекти по утвърден план│ описания на про-│  Прен.разходом.│

│на разход.│ Практическа помощ на   │ блеми,анализи и │  Анализатор на │

│на ел.енер│ групите към ПЕР.       │ предложения.    │  мощност;Систе-│

│гия       │                        │                 │  ма са измерва-│

│Измерители│                        │                 │  не на наляга- │

│Енергетик,│                        │                 │  нето;Мегер;   │

│Механик   │                        │                 │  Амперклещи;др.│

├──────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────│

│ЕМО       │ Цялостна координация   │Дългосрочно пла- │  Компютри,     │

│          │ на дейността;Нормиране;│ниране,годишни   │  Софтуер,      │

│          │ Планиране;Анализи;     │програми,база    │  Скенер,       │

│          │ Връзки с други органи- │данни,Инфо за    │                │

│          │ зации свързани с дейн. │производство,загу│                │

│          │ Обучение и стимулиране │би,ремонти и др. │                │

└──────────┴────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘

Дейността ЕЕ се развива в следните направления:

1.Бързо откриване и корегиране на отклонения от плановия СРК.

2.Планирани замервания и анализ на ЕЕ на всички обекти.

3.Превантивни мероприятия - планове за развитие на дейността, годишни

програми, доставка на уреди и методики за ЕЕ.

4.Пренасяне на опита към сродни организации.

VI.ИДЕИ СА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА.

1.Създаване на архив в ЕМО за всеки обект с технологична и еднолинейна

схеми; технология на работа; история на обекта; проблеми; идеи за

подобряване на работата му; набор от експертни знания. За събирането на

данните е необходимо съдействието на ПТО, Техник ЕМО и Помпиера.

Пример за описание на ПС е даден в Приложение 2.1.

2.Създаване на софтуерни продукти за автоматизация на труда на

специалистите по ЕЕ.

2.1.За заснемане на характеристиките Q-H на ПА, изчертаването им

и сравнение със заводските; за анализ на консумираната ел. енергия;

2.2.За обработка на данните от попълнените въпросници за ПС -

архивиране и извеждане на приоритетите.

3.Създаване на благоприятен климат за ЕЕ.

3.1.Описание и популяризиране на успешно реализирани мероприятия.

3.2.Лекции за ЕЕ с участието на висшето ръководство за деклариране

на политиката на икономии.

3.3.Насърчаване на предложенията на всеки служител - бърза и добро-

намерена реакция и поощрение /Материално и морално/.

3.4.Популяризиране на идеята за самоконтрол - всеки на работното

си място и в дома за икономии на енергия. Приложение 15 – икономия в

бита.

3.5.Създаване на група "енергиен патрул", която периодично извършва

проверки са течове, преразходи; извършва диагностика и предписва

мероприятия за пестене на енергия.

3.6.Обявяване на месец на ЕЕ /ноември - пред отоплителния сезон и

зимната консумация с възможност за "пестене от връх"/. По време на

този месец се провежда кампания насочена към всички служители на

фирмата - обучение; обмяна на опит; постери; реклама.

Обявяване на 1 ден в месеца за ден за ЕЕ - провеждане на ППР;

Енергийно обследване; Дискусия по проблемите на ЕЕ.

3.7.Разработване на Знак - символ за ЕЕ и популяризирането му по

време на лекции и по други подходящи поводи.

Загуби на енергия