ОБЕКТИ,КОИТО СА ПЕРСПЕКТИВНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОМПЕНИТЕ АГРЕГАТИ

/Със средногодишна консумация на ПА над 100 хил. KWh/

ПС				Брой		Год. консумация 		Несъответствие

ПА		на ПА х.KWh/год.			Q; H

- ІІ-ри подем		6			800				Да Н = 50 м.

- І-ви подем		15			512				Да Н = 65 м.

За двата обекта предстои подмяна на ПА по програма ИСПА

- Пепелина			2			450				Добре подбрани

Необходимо е да се подмени смукателят на ПА1 с Ф200.

- Русе запад		1			360				Добре подбрани

Да се работи с помпен агрегат Пльогер с по-висок КПД

- ІІІ-ти подем		6			300				Добре подбрани

Предстои подмяна на старите ПА с нови по програма ИСПА

- Чанаджика		4			291				Да Н = 75 м.

Да се използва преднапора на ИР Баниска – снижение на напора на

ПА с 15 метра и избягване преливането от ЧР Чанаджика

- Писанец			2			216				Добре подбрани

Предстои подмяна на 1 бр. ПА с нов за 2004 год.

- Мартен			3			184				Добре подбрани

Да се работи с помпен агрегат Пльогер с по-висок КПД

- Цветница			7			183				Добре подбрани

Необходимо е да се подменят смукателите на ПА5;6  с Ф300.

- Дунарит		2			168				Не

Да се подменят ПА 4 и 5 с 18МТ32Х4,тъй като имаме преднапор от

ПС І-ви подем.

- Вятово		3			160				Добре подбрани

- Баниска		10			151				Добре подбрани

- Нисово		2			150				Добре подбрани

- Батин		10			144				Добре подбрани

Да се доставят потопяеми ПА за Ранея 60 л/с; 100 м, които са устойчиви на агресивни води.

- Николово 2	4			120				Добре подбрани

Предстои подмяна на 1 бр. ПА с нов за 2004 год.

Съставил: