## Slide 1: Големи вибрации на ПА

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
При подмяна на ПА 28МТ45х2 с 18МТ32х3 на ПС Глоджево се оказа, че ПА има големи вибрации;
ПА се върна в РМР Русе за ремонт и след това отново се монтира на обекта.
След монтажа вибрациите отново бяха по-големи от допустимите.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
При направения оглед за причините за вибрациите се забелязаха следните неизправности:
Фланцита на смукателния и напорния водопроводи бяха изместени спрямо фланците на П и се присъединяваха под натяг;
Рамата на ПА бе изработена с олекотени лайзени и от усилията на водопроводите се деформираше;
Тъй като беше свалена само П за ремонт, моторът беше укрепен към фундамента и се мъчехме да центроваме П към неподвижен мотор;
Следствие на гореизложеното при деформация на рамата центровката между П и М се губеше и ПА вибрираше.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Подсилихме рамата на ПА с допълнителни лайзени и отляхме бетон около тях;
Укрепихме водопроводите, така че техните фланци да съвпаднат с присъединителните фланци на П.
Първо присъединихме П към водопроводите и я стегнахме към рамата и след това центровахме М към П.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
Причини за големи вибрации в ПА:
Слаба рама – олекотена конструкция от завода производител – ПС Стамболово, Глоджево;
Новата рама е монтирана върху старата рама и е повдигната и лошо укрепена към фундамента – ІІІ-ти подем; Г. Абланово; Ялта; Х-р Сердика;
Лоша центровка на П спрямо М .
Лошо укрепване на ПА към рамата поради недостатъчно затягане; деформирана “с камбани” рама; лошо качество на болтовете /по-дълги, без изправна резба/;
Разбит или лошо изпълнен фундамент, който не може да погаси вибрациите на ПА;
Монтирана П под напрежение спрямо водопроводите и изместване по време на експлоатация; неукрепени водопроводи;
Кавитация в П или износена П;
Повреда в лагерните или салниковите възли;
Дебаланс във въртящите се части на ПА.

## Slide 6: 5.Изводи
Високите вибрации са една от основните причините за скъсения живот на ПА.
Може да ги открием с уреда SPM, с които разполагаме или ако обучим помпиерския състав да ги откриват и докладват навреме;
Причините може да са различни и за откриването им се иска опит и аналитично мислене;
Отстранени навреме гарантират по-надеждна и икономична работа на ПА.

## Slide 7: 6.Препоръки
Преди да се предприеме монтаж на ПА е необходимо да се подготви стабилен фундамент и устойчива рама; Напоследък използваме дебела стоманена плоча укрепена върху фундамента и върху нея разполагаме рамата на ПА.
Ако заводската рама е слаба е необходимо в РМР предварително да се подсили;
При монтажа на ПА е необходимо напорния и смукателния водопроводи да се укрепят и при нужда да се преработят, така че да не се предават усилия върху помпата. Помпата не е предназначена да укрепва водопроводите.
При центровката първо се укрепва здраво П и спрямо нея се центрова мотора.
При увеличение на вибрациите на ПА е необходимо да се открият и отстранят причините са тях, защото те са разрушителни.