Индикатори за загубите на вода в Португалия

е20774а     Доклад от Австралия 2002 г. – Руй Маркес; А. Монтейро

Загубите на вода са важен въпрос поради недостига на вода и по икономически съображения  особено за големите водоснабдителни групи.

В Португалия се използват показателите: Qзаг/км мрежа; Qзаг/човек/ден; Qзаг/град; Qзаг/село;

брой аварии/км и др.

Цената е около 1 лв/м3 при нормирани загуби от 35 %. На практика загубите са по-високи и има проблеми с ценообразуването.

Индикаторите са мощно средство за снижаване на загубите, защото:

- Улесняват мениджърите да преценят къде се намират в момента и къде да акцентуват с инвестициите, за да се получи най-добър ефект.

- Определят се слабите места в системата /къде са проблемите/.

- Поставят се реално измерими цели.

- Помага за вътрешния и външен одит и за обективното оценяване на постигнатите резултати.

Основни индикатори за управление на загубите

| Индикатор | Измерване | Значение | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Неплатена вода | % | Голямо |  |
| Неплатена вода/км | м3/км/год | Голямо | Без отклоненията |
| Неплатена вода/отклон. | м3/откл/год | Голямо |  |
| Обслужващ персонал | бр.10ˉ²/км | Средно | Само за пренос и разпределение |
| Обслужващ персонал | бр.10ˉ3/откл | Средно | Само за пренос и разпределение |
| Реконструкция на водопроводи | %/год | Средно | Включва и подмяната на водопроводи |
| Реконструкция на отклонения | %/год | Средно |  |
| Аварии | бр.10ˉ²/км/год | Голямо | Без отклоненията |
| Подмяна/проверка на водомери | %/год | Голямо | На 3 годишен период |

Пример за представяне на индикаторите

| ВиК | Брой клиенти | Незапл. вода % | Незапл. вода м3/км/год | Незапл. вода м3/откл/год. | Аварии бр/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 470 | 32,2 | 2491,8 | 69,2 | 220,5 |
| 2 | 318 322 | 42,1 | 32764,4 | 851,9 | 450,3 |

| ВиК | Брой персонал на 100 км | Брой персонал на 1000 откл. | % подменени водопроводи | % подменени отклонения | % подменени водомери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,72 | 0,95 | 0,79 | 1,58 | 8,58 |  |
| 2 | 10,24 | 0,92 | 1,57 | 0,66 | 5,55 |  |
| 3 | 20,26 | 0,95 | 1,88 | 1,27 | 2,84 |  |
| 4 | 15,92 | 0,71 | 1,77 | 1,98 | 3,24 |  |

Анализ на данните:

- Съпоставяме показателите един с друг, за да се види къде сме изостанали.

- Сравнение на еднакви показатели между фирми; райони; зони.

- Сравнение с най-добрите постижения.

Процентът на подмяна на водопроводите в Португалия е /0.5 – 1.9/ %, което отговаря на 93 години живот на тръбите. Препоръчва се /1.5 – 2/ % подмяна на тръбите за една година.

Изводи: Незадоволителна е скоростта на подмяна особено за домовите отклонения; Бавната подмяна на водомерите води до високи търговски загуби; Няма превантивна поддръжка; Липсва персонал в повечето фирми; Необходима е воля да се въведат и използват индикаторите; Колкото повече са индикаторите, толкова по-трудно е да се анализират, но ако са много малко може да стигнем до грешни изводи.