Индикатори за загубите на вода

Сесия 1 от Кипър 2002 год. Роланд Лимбергер Австрия

Използването на годишният воден баланс е с цел:

- Да се предскаже потенциалната икономия  на средства от снижение на техническите загуби и потенциалното увеличаване на приходите от снижение на търговските загуби.

Снижението на техническите загуби води до намаляване на разходите на ВиК, докато снижението на търговските загуби води до увеличение на приходите. Снижението на техническите загуби се възприема положително от клиентите, докато снижението на търговските загуби може да срещне отпор поради увеличените разходи на клиентите за доставката на вода.

- Развитие на стратегия за снижаване на загубите.

- Поставяне на реалистични цели.

За оценка на загубите се използват 4 традиционни индикатора:

  - Техническите загуби като % от подадената вода.

  - Загуби за 1 имот за 1 ден.

  - Загуби на 1 км водопровод за 1 ден.

  - Загуби за 1 отклонение за 1 ден.

Съвременна оценка на водните загуби:

Qзаг/Qпод % се използва само като финансов индикатор.

UARL  л/ден = (18 * Lm + 0.8 * Nc + 25 * Lp) * P  -  неизбежни загуби съгл. А. Ламберт;

ILI  = CARL/UARL  -  инфраструктурният индекс на течовете е основният показател за сравнение,

където CARL  са реалните загуби в мрежата.

При сравнение на различните фирми с % и с ILI се получават много различни резултати.

При достигане на 10 % загуби и ILI = 9 – не означава, че фирмата има добро управление на загубите.

Стремежът е ILI  да е близък до 1 /единица/.

Поставяне на критерии за добър договор за управление.

Този подход се използва за страни, в които няма желаещи да приватизират ВиК фирмите, защото съществува висок политически и икономически риск от слаби приходи.

Изборат се основни индикатори в следните области:

- Снижаване загубите на вода.

- Подобряване нивото на услугата.

- Подобряване на отчитането на сметките и събирането на парите.

Обикновено целите се поставят – след 1-вата година да се снижат загубите от 50 % на 45 %, след втората година на 43 % и тъй нататък. Измерването на загубите в % е заблуда.

В договорите би трябвало да са залегнали следните клаузи:

- % от мрежата, която е зонирана.

- Снижение на общия обем загуби в зоната м3/ден.

Мероприятието зониране и контрол на загубите в зоната обикновено снижава загубите с 60 %.

Понякога не е икономически обосновано да се стремим към ILI = 1,защото цената на водата е ниска и региона разполага с големи количества излишна вода.

За тази цел се въвежда нов показател ENE – икономическа ефективност на мрежата и

ELI – икономически индекс на загубите, където      ENE % = 1/ELI

ELI = CARL/EARL, където EARL е икономически обоснованото ниво на загубите.

Визуализация на съотношенията на различните показатели:

CARL

EARL

UARL

UARL – Неизбежно ниво на загубите;

EARL – Икономически обосновано ниво на загубите;

CARL – Реално/текущо/ ниво на техническите загуби;

ILI = CARL/UARL инфраструктурен индекс на загубите;

ELI = CARL/EARL икономически индекс на загубите;

ENE = 1/ELI*100 % = EARL/CARL*100 % -

икономическа ефективност на мрежата.

Примери за изчисление на ILI;ELI;ENE

| Индикатор/пример | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UARL | 100 | 50 | 25 | 10 |
| EARL | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CARL | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ILI | 2 | 4 | 8 | 20 |
| ELI | 1 | 2 | 4 | 10 |
| ENE % | 100 | 50 | 25 | 10 |

Показателят ЕNE % е справедлив и разбираем за населението и медиите.

Много по-точно е да се използва той като се говори за ефективно управление на загубите на вода във ВиК фирма отколкото показателят % загуби = Qзаг/Qпод %.

В определянето на ELI е необходимо да влезе цената на водата; себестойността на водата за доставка, отвеждане и пречистване.

Изводи:

- За ВиК Русе ще бъде полезно да се въведат показателите ILI; ELI и ENE, които в бъдеще да заменят показателят загуби на вода в %.

- За различните водоснабдителни зони ELI ще бъде различен поради специфичните условия и различие в себестойността на водата.

Оценка на водните загуби и разработване на стратегия за снижаването им в USA

Сесия 9 от Кипър 2002 год. Паул Фанер Бристол UK

Поставяне на цел за достигане на подходящо ниво на ILI

| Обхват на ILI | Водни ресурси | Оперативни причини | Финансови фактори |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 3 | Ограничени водни ресурси. Трудно е да се намерят нови водоизточници. | Поддръжката на ILI над 3 е свързана с разработването на нови водоизточници. | Висока цена на добитата вода. Ограничени възможности за увеличаване на приходите чрез повишаване цената на водата. |
| 3 – 5 | Вярва се, че водните ресурси са достатъчни, за да посрещнат дългосрочните нужди, но в плановете е заложено управление на течовете. | Въпреки, че има достатъчно водни ресурси се планува да се въведе активен контрол на течовете. | Разумна цена на водата. Възможно е периодично да нарасне цената на водата. |
| 5 - 8 | Огромни количество вода. Надеждни водоизточници. Лесен добив. | Изключено е да има недостиг на вода. | Ниски разходи за добиване на водата. Цената на водата е ниска. |
| Над 8 | Не е препоръчително да се поддържа това ниво независимо от специфичните местни условия |  |  |

Изводи:

- За ВиК Русе ООД по-голямата част от водоснабдителните групи може да се причислят към препоръчителен обхват на ILI от 3 до 5.

- За отделни населени места, където имаме сезонен недостиг на вода, проблеми с качеството на водата и подаване на вода от съседни населени места, както и зони с няколко припомпвания на вода препоръчителното ILI  трябва да е от 1 до 3.

В тези зони трябва да се скъси времето за осъзнаване, откриване и отстраняване на течовете чрез приоритетно въвеждане методите на активен контрол на течовете.