Инструкция за работа с термовизионна камера тип Flir E6

І. Цел на термовизионното обследване.

Подобряване на превантивната поддръжка на енерго - механичните съоръжения във Вик.

Обследването цели откриване на точки и зони с висока температура, ранно откриване и отстраняване на проблемите с прегряване на съоръженията.

За ВиК това са: ел. проводи и кабелни линии; проходни плочи; шинопроводи;

трафо килии; разпределителни уредби; ел. табла; ел. апарати; болтови връзки; лагерни възли и др.

ІІ. График за използване на камерата.

| Месец | ПЕР | ПЕР | ПЕР |
| --- | --- | --- | --- |
| Април |  |  |  |
| Май |  |  |  |
| Юни |  |  |  |
| Юли |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Септември |  |  |  |
| Октомври |  |  |  |
| Ноември | резерва |  |  |

Уредът се получава в края на месеца при предаване на отчетите на ПЕР в ЦУ.

След обследване на обектите и снимане на характерни зони , уредът се връща в ЕМО до 25-то число с цел анализ и подготовка за предаване на следващия ПЕР.

ІІІ. Организация на обследването.

При обследване на обекта първо се прави снимка на фасадата на ПС с цел да се знае от кой обект са снимките.

Обследването се извършва при /загрели/ съоръжения – не по-малко от 30 минути непрекъсната работа.

При заснемане в приложения типов протокол се записва мястото, където е направена снимката. Пример –№ 4 Клеми на ВП на ПА2.

Тези протоколи се предават заедно с уреда , за да може да се анализират снимките.

При констатиране на голямо прегряване +30 ºС над околната температура се вземат незабавни мерки за подмяна на болтове; притягане; подмяна на елементи с цел отстраняване на проблема. След ремонта се замерва отново зоната и се заснема.

Особено внимание да се обърне на ел. връзките на ел. апаратите, които захранват мощни съоръжения и са трудно достижими за притягане – близо са до пода, скрити зад прегради и др.

При извършване на обследването се спазват правилата за безопасност на труда при работа в близост до съоръжения под напрежение и въртящи се части.

Обследването е безконтактно и следва да се изпълнява от разстояние не по-малко от 50 см от тоководещи части.

За по-точни измервания работете с камерата 5 минути след като я включите.

ІV. Работа с камерата.

А. Начални стъпки.

Б.Устройство.

В. Управление на камерата.

Г. Свързване с кабел.

Д. Разчитане на снимките.

По-масово прилагане на метода за обследване на съоръженията е чрез използването на възможностите на смартфон.

Флир са разработили допълнителна приставка Flir One Pro, която се включва към смартфон и термоизображението се извежда на екрана на телефона.

Друг вариант е да се използват моделите на смартфоните САТ – S60; S61 или S62, които имат вградена термокамера.

В бъдеще се очаква повече производители да интегрират термокамери към своите мобилни телефони, като съответно цените ще падат.

Тези решения са по-бюджетни за сметка на качеството на изображението.