Инструкция

за работа с вакуумен прекъсвач на 20 Кв SION

- Описание на прекъсвача.

Прекъсвачът е вакуумен за напрежение до 24 Кв и номинален ток 800 А;

Тип 3EA13/23-1AE40-OEE2-Z  F20+F30  с пружинно моторно задвижване.

Оперативно напрежение 110 в= за БВ и БИ и ел. мотора.

С възможност за ръчно навиване на пружината и изведени механични бутони за вкл/изкл на фасадата на прекъсвача. На фасадата е изведена индикация за състоянието на пружината и дали прекъсвачът е включен или изключен и брояч на цикли.

Тези прекъсвачи механично и електрически се пригаждат към съществуващите български колички на КРУ 20 Кв, производство на Завода за прекъсвачи гр. Добрич на мястото на старите маломаслени прекъсвачи  с цел по-висока надеждност и пожаробезопасност. /Ретрофит/.

При преработката на количката за КРУ се измества заключващия механизъм и се изпълнява допълнителна блокировка за изключване на прекъсвача преди да се извади количката от КРУ.

2. Външен вид на прекъсвача.

2.1. Поглед отпред.

2.1. Поглед отзад преди оборудването с шини с щипки за присъединяване към РУ 20 Кв.

3. Устройство на прекъсвача.

1 – Помощни контакти S1; 2 - Бобина изключване  140 в Y1; 3 – Клеморед X1; 4 – Мотор;

5 – Бобина изключване 140 в Y9; 6 – Пружина за изключване; 7 – Редуктор; 8-Куплунг Х0.

4. Присъединителни размери.

| Номинално напрежение | Полюс-център разстояние (мм) | C (мм ) | D (мм) | F (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,2 - 17,5 кв. | 150 | 445 | 562,5 | 380 |
|  | 160 | 465 | 562,5 | 380 |
|  | 210 | 565 | 562,5 | 380 |
| 24 KV | 210 | 570 | 739 | 468 |
|  | 275 | 700 | 739 | 468 |

5. Данни, които са посочени на табелката на прекъсвача.

Производител; Година на производство; Номинален ток Ir; Време за устойчивост при ток на късо съединение tk; Тегло m; Устойчивост при приложено напрежение за кратко време Ud; Устойчивост при приложено импусно напрежение Up; Устойчивост при късо съединение Isc; Номинално напрежение  Ur; Сериен номер; Тип.

6. Допълнителни данни.

Допустима околна температура – от – 5° С до + 40° С; Защита от пряко слънчево греене и висока влажност.

Време за зареждане на пружината от мотора – до 10 сек; Мощност на мотора – 350 в; Предпазителят за защита на мотора при 110 в=  е 2 А;

При монтажът задължително се заземява корпуса на прекъсвача.

7. Работа с прекъсвача.

За да се освободи пружината на прекъсвача е необходимо да се изключи оперативното напрежение и еднократно да се изключи и включи прекъсвача от механичните бутони.

Механичната и електрическа  якост на прекъсвача е 10 000 цикъла.

Пружината се зарежда ръчно с манивела при липса на оперативно напрежение или при отказ на мотора да зареди пружината.

Поддръжката му се състои от огледи, почистване и притягане на болтовите съединения.

16.02.2012 год.