П Р О Г Р А М А

за подобряване на качеството и надеждността на хлориране

на питейната вода

Настоящата програма е изготвена по решение на координационния съвет проведен на 17.7.2014г. с цел подобряване на качеството на хлориране във „ВиК“ ООД Русе. Съдържа следните раздели:

І. Програма

ІІ. Основни понятия, фактори влияещи на остатъчния хлор.

ІІІ. Хлориране – технически решения

ІV Списък на обекти оборудвани с ръчни дозатори към 11.8.14г.

І. ПРОГРАМА

- Подобряване на подаваната информация за съдържанието на остатъчен хлор:

  - Помпиерите и водопроводчиците ежедневно замерват съдържанието на свободен хлор.

  - Помпиерите правят запис в журнала на ПС, а водопроводчиците предават съдържанието на Р-л ПЕР, който ги записва в заведения за целта журнал. Р-л ПЕР предава информация за отклонения  при сутрешния обмен с ПТО.

  - За гр. Русе контрола се осъществява от ЛИВ.

отг. Р-л ПЕР, Р-л ЛИВ

- Да се закупи апарат за по-прецизно измерване на съдържанието на остатъчен хлор с точност до втория знак след десетичната запетая за ЛИВ. / ориентировъчна цена 1000.0 лв/бр. на „Мерк“ модел „Пико“, без консумативи/

отг. 		срок: 30.9.14г.

- Поетапно оборудване на всички обекти с дозаторни помпи по приложения списък на ЕМО. Да се направи преглед на дозаторите и се доставят такива с подходяща производителност.

отг.

- Да се използват надеждни дозатори и подходящи материали устойчиви на хлор. Механик ЕМО да изготви списък и се заявят и закупят резервни дозатори с цел съкращаване на времето за реакция при повреда.

отг. 		срок 15.9.14г.

- Да се автоматизира отоплението на помещенията, в които са разположени съоръженията за хлориране.

отг.

- След анализ от ЛИВ да се обсъди необходимостта от изграждане на допълнителни пунктове за хлориране:

  - НР Бяла или НР Росна китка.

  - Снабдяване на с. Баниска след ИР и НР Баниска за удължаване пътя на водата след ПС Баниска.

отг. Р-л ЛИВ          срок 30.9.14г.

7.	Да се проведе обучение на Р-л ПЕР и техник ЕМА в деня на координационния съвет през м. октомври 2014г. както следва:

7.1	Задължения на водопроводчици и помпиери  по дезинфекция на водата, промивки и дезинфекция след аварии, при замътване,  и при подготовка на съоръженията за зимна експлоатация.

отг. инж.

7.2	Работа с хлор апарати, дозаторни помпи, съоръжения.

отг.

7.3	Техника на безопасност при работа с хлор и хлорни продукти.

отг.

7.4	Р- л ПЕР и техник ЕМА да обучат помпиерите и водопроводчиците в ПЕР по горните теми срещу подпис.                                                                     срок: 31.10.14г.

8.	Полиетиленови съдове за дезинфектин по ПС да се добре изолирани с капаци, за да не се отделя хлора в атмосферата. Да се направи проверка на съдовете и се доставят нови при необходимост.                                                     отг. Р-л ПЕР         срок 15.9.14г.

9.	Приема се за допустимо наличието на свободен хлор от 0.1 мг/л до 0.8 мг/л. Да се санкционират виновните длъжностни лица извън тези граници.

10.	През зимният период, когато има условия водата да застоява поради намалена  консумация да се коригира горно водно ниво в резервоари съгласувано с ПТО.

отг. Р-л ПЕР

11.	Да се проведат мероприятия за защита на водоизточниците срещу замътване:

11.1	гр. Сеново – възстановяване на връзка от с-ма Дунав и изкопаване на отводнителен канал на водоизточника

отг. 		срок 30.9.14г.

11.2	с. Червен – изпълнение на уточнените работи на ПС Червен

отг. 		срок 15.9.14г.

11.3	с. Хотанца – възстановяване на СОЗ

отг. 		срок 30.9.14г.

12.  След въвеждане на водопроводната мрежа в ГИС да се използва моделираща програма за проучване и подобряване на процеса на хлориране.

Настоящата програма след одобрението и да се връчи на Р-л ПЕР, Р-л ЕМО, ПТО, ЛИВ, Инспектор безопасност, механик ЕМА за изпълнение в указаните срокове. Контрол по изпълнението и възлагам на – Гл. инженер.