## 3%
Избор на сечение на силов кабел,захранващ три фазен асинхронен ел.двигател в зависимост от дължината му
Кабелът е с алуминиеви проводници, положен в земята. СОS(f) = 0.85
Повдигнати са оптималните сечения при икономична плътност на тока - /1.2 - 1.7/ , А/мм2
Загуба на напрежение 3 % или 12 в
L = ∆U/(1.73*I/(ρ/S+K)) = 12/(1.73*I/(0,0243/S+K)) , м | [8 empty] | където: |  | ∆U - пад на напрежението в края на линията в V;
L - дължина на кабела в м; I - работен ток в А; S - сечение на фазов проводник в мм2;
ρ - специфичното активно съпротивление на алуминий | [9 empty] | 0.0243 (Ω.мм)/м |  |  | K - коефициент реактивна съставяща.
В таблицата е изчислена дължината на линията при пад в края 12 в L = 6.94/(I*(0.0243/s + 0.0006)) , m
Сечение на тоководящо жило,мм2
Мощност | Товар | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185
0.6 | 1.4
1.1 | 2.5 |  | 268.9922 | 415.8801
2.2 | 4.5 |  | 149.4401 | 231.0445
5.5 | 11 |  | 61.1346 | 94.5182 | 135.6794 | 208.2208 | 297.7742 | 401.3417 | 487.4574 | 580.9476 | 666.1182 | 737.2246 | 786.1796
7.5 | 14 |  | 48.0343 | 74.2643 | 106.6052 | 163.6021 | 233.9654 | 315.3399 | 383.0022 | 456.4588 | 523.3786 | 579.2479 | 617.7125
10 | 19 |  | 35.3937 | 54.7211 | 78.5512 | 120.5489 | 172.3956 | 232.3557 | 282.2122 | 336.3381 | 385.6474 | 426.8143 | 455.1566
13 | 24 |  |  | 43.3208 | 62.1864 | 95.4345 | 136.4798 | 183.9483 | 223.418 | 266.2676 | 305.3042 | 337.8946 | 360.3323
17 | 32 |  |  |  | 46.6398 | 71.5759 | 102.3599 | 137.9612 | 167.5635 | 199.7007 | 228.9781 | 253.421 | 270.2492 | 270.2492
22 | 42 |  |  |  |  | 54.534 | 77.9885 | 105.1133 | 127.6674 | 152.1529 | 174.4595 | 193.0826 | 205.9042 | 205.9042
30 | 56 |  |  |  |  | 40.9005 | 58.4914 | 78.835 | 95.7506 | 114.1147 | 130.8446 | 144.812 | 154.4281 | 154.4281
40 | 75 | [5 empty] | 43.6735 | 58.8634 | 71.4937 | 85.2056 | 97.6973 | 108.1263 | 115.3063 | 115.3063
55 | 100 | [7 empty] | 53.6203 | 63.9042 | 73.273 | 81.0947 | 86.4798 | 86.4798
75 | 141 | [8 empty] | 45.3222 | 51.9667 | 57.514 | 61.3332 | 61.3332 | 67.2999
100 | 181 | [9 empty] | 40.4823 | 44.8037 | 47.7789 | 47.7789 | 52.427
132 | 270 | [10 empty] | 30.0351 | 32.0295 | 32.0295 | 35.1455
190 | 390 | [11 empty] | 22.1743 | 22.1743 | 24.3315
250 | 465
Оптимален
товар, А |  |  | 4.25 | 6.8 | 10.2 | 17 | 27.2 | 42.5 | 59.5 | 85 | 119 | 161.5 | 204 | 255 | 314.5

## 5%
Избор на сечение на силов кабел, захранващ три фазен асинхронен ел. двигател, в зависимост от дължината му
Кабелът е с алуминиеви проводници, положен в земята. СОS(f) = 0.85
Повдигнати са оптималните сечения при икономична плътност на тока - /1.2 - 1.7/ , А/мм2
При загуба на напрежение ∆U = 5 % или 20 в
L = ∆U/(1.73*I/(ρ/S+K)) = 20/(1.73*I/(0,0243/S+K)), м | [6 empty] | , където: |  | ∆U - пад на напрежението в края на линията в V;
L - дължина на кабела в м; I - работен ток в А; S - сечение на фазов проводник в мм2;
ρ - специфичното активно съпротивление на алуминий | [7 empty] | 0.0243 (Ω.мм)/м |  |  | K - коефициент реактивна съставяща.
В таблицата е изчислена дължината на линията при пад 20 в L = 11.56/(I*(0.0243/s + 0.0006)) , m
Сечение на тоководящо жило,мм2
Мощност | Товар | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
0.6 | 1.4
1.1 | 2.5 |  | 462.7907 | 692.7341
2.2 | 4.5 |  | 248.9233 | 384.8523
5.5 | 11 |  | 101.8323 | 157.4396 | 226.002 | 346.8347 | 496.0043 | 668.5172 | 811.9607 | 967.6879 | 1109.5571 | 1227.9996 | 1309.544
7.5 | 14 |  | 80.0111 | 123.7025 | 177.573 | 272.513 | 389.7177 | 525.2635 | 637.9691 | 760.3262 | 871.7949 | 964.8568 | 1028.9275
10 | 19 |  | 58.9555 | 91.1492 | 130.8432 | 200.799 | 287.1604 | 387.0363 | 470.0825 | 560.2404 | 642.3752 | 710.9471 | 758.1571
13 | 24 |  |  | 72.1598 | 103.5842 | 158.9659 | 227.3353 | 306.4037 | 372.1486 | 443.5236 | 508.547 | 562.8331 | 600.2077
17 | 32 |  |  |  | 77.6882 | 119.2244 | 170.5015 | 229.8028 | 279.1115 | 332.6427 | 381.4103 | 422.1248 | 450.1558 | 451.324
22 | 42 |  |  |  |  | 90.8377 | 129.9059 | 175.0878 | 212.6564 | 253.4421 | 290.5983 | 321.6189 | 342.9758 | 343.8659
30 | 56 |  |  |  |  | 68.1282 | 97.4294 | 131.3159 | 159.4923 | 190.0816 | 217.9487 | 241.2142 | 257.2319 | 257.8994
40 | 75 | [5 empty] | 72.7473 | 98.0492 | 119.0876 | 141.9276 | 162.735 | 180.1066 | 192.0665 | 192.5649
55 | 100 | [7 empty] | 89.3157 | 106.4457 | 122.0513 | 135.08 | 144.0498 | 144.4237
75 | 141 | [8 empty] | 75.4934 | 86.5612 | 95.8014 | 102.163 | 102.163 | 112.1018 | 116.9138
100 | 181 | [9 empty] | 67.4316 | 74.6298 | 79.5855 | 83.8155 | 87.3279 | 91.0765
132 | 270 | [10 empty] | 50.0296 | 53.3518 | 53.3518 | 58.5421 | 61.055
190 | 390 | [11 empty] | 36.9359 | 36.9359 | 40.5291 | 42.2688
250 | 465 | [12 empty] | 30.9785 | 33.9922 | 35.4513
Оптимален
товар, А |  |  | 4.25 | 6.8 | 10.2 | 17 | 27.2 | 42.5 | 59.5 | 85 | 119 | 161.5 | 204 | 255 | 314.5 | 408