ДО

Г-Н УПРАВИТЕЛЯ

„ВиК”-ООД гр. Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за подобряване на надеждността на дезинфекцията на вода с хлор газ

І. Съществуващо положение.

ВиК Русе ООД използва хлор газ за обеззаразяване на питейната вода на 18 обекта, като на 4 от тях използваме варели с вместимост 400 кг. хлор газ, а на 14 обекта използваме бутилки с вместимост 40 кг. хлор газ., както следва:

| Номер | Име, варел/бутилка | 24 ч. дежурство | Често посещаеми | Отдалечени обекти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Първи подем варел | Да |  |  |
| 2 | Втори подем варел | Да |  |  |

В момента при спад на налягането в съда за хлор газ под 0.6 атм. чрез предпазен клапан се прекратява процесът на хлориране с цел защита на съда от вакуумиране и избягване на санкции от доставчика на хлор газ.

Моментът, в който се прекратява хлорирането трудно може да се предвиди, тъй като налягането при изчерпване на съдържанието на хлор газ пада бързо.

Още повече, че налягането в системата зависи и от околната температура.

По този начин съществува риск да спре процесът на дезинфекция или да се свали бутилката без да се е изчерпало напълно съдържанието на хлор газ.

ІІ. Предложение за подобряване на управлението.

С цел да се осигури ефективно използване на доставения хлор газ  и надеждна работата на хлораторните апарати предлагаме да се подобри информацията дали съдържанието на хлор газ в съда е на изчерпване и на кой етап следва да се подмени тарата.

ІІІ. Реализация на предложението.

Да се използва измерването на теглото, за да се съди за количеството хлор газ, което е налично в съда и по този начин ще можем оптимално да използваме доставения хлор газ без риск от прекратяване на хлорирането.

Измерването на теглото да се осъществи, като се доставят тензодатчик и вторичен преобразувател, като конструкцията на кантара да се изработи от РМР с цел по-нисък разход на парични средства.

Преобразувателят ще се монтира в съседно на хлораторното помещение, за да не се повреди от въздействието на агресивната среда.

Съществуват следните варианти за изпълнение на меренето:

- Измерване теглото на варел с 4 датчика и показващ уред.

- Измерване теглото на бутилка с 1 датчик и показващ уред.

- Измерване теглото на бутилка с 1 датчик и показващ уред с релеен изход.

Вариант 3 ще може да се използва за обекти, които са отдалечени.

При него след преминаване на прага за ниско тегло ще се изпрати SMS на помпиера, за да подмени бутилката.

При останалите обекти теглото ще се следи ежедневно от помпиерския състав и ще се прецени точно кога да се подмени тарата.

Вторичните преобразуватели имат възможност да се тарират в зависимост от вида на бутилката и да се задава праг на активиране на релейния изход.

| Вид на тарата/ Стойност на материалите за изработка на кантара | Варел до 1000 кг. с 4 бр. тензодатчика и вторичен преобразувател | Бутилка до 100 кг. с 1 бр. тензодатчик и вторичен преобразувател | Бутилка до 100 кг. с 1 бр. тензодатчик и вторичен преобразувател с релеен изход |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойност на материалите, лв | 850 | 300 | 450 |

Като първи етап предлагаме да окомплектоваме 1 бр. кантар за варел за ПС І-ви подем Сливо поле – 850 лв. и 1 бр. за ПС Писанец с цифров изход – 450 лв.

При показване на добри експлоатационни параметри тези устройства може поетапно да се внедрят на горепосочените обекти .

Дата:28.12.2011 г.

Съставили: