## Slide 1: Наводнение на контролен кабел

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
Близо до кръговото на КАТ в гр. Русе възниква водопроводна авария.
При изкопните работи багерът скъсва контролен кабел.
Тъй като аварията е голяма остават да я довършат на другия ден.
На следващия ден на обекта пристигат от Ел. преносното предприятие и казват, че кабелът е техен и следва да се възстанови за наша сметка.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
При огледа на място се вижда, че кабелът е прекъснат и наводнен от аварията;
За установяване на засегнатия от наводнението участък се извършиха редица измервания и изкопни работи;
Това отне около 5 работни дни;
Оказа се, че наводнения участък е 140 м.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Извършихме изкопните работи и подменихме засегнатия участък.
При изкопите наранихме друг кабел на железниците, който също трябваше да възстановяваме.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На много обекти се е получавали наводнения на контролните кабели - ПС Батин, ПС ЕС Средна кула, ПС Просторно и др.

## Slide 6: 5.Изводи
В тези случай много време отнема локализирането на засегнатия участък.
Необходима е подмяна на големи дължини кабел, свързана с изкопни работи и риск от нанасяне на допълнителни щети.

## Slide 7: 6.Препоръки
За избягване на проблемите с наводнени кабели:
Да се използват в бъдеще предимно желирани кабели, които не допускат протичане на вода по протежението им.
При водопроводна авария и наранен кабел – кабелът трябва да се повдигне над водата и да се изолира срещу поемане на вода и влага.
При отказ на кабел аварията следва да се открие бързо, за да няма време кабелът да се “напие” с вода.