Н А М А Л Я В А Н Е   Н А   З А Г У Б И Т Е   Н А   В О Д А.

------------------------------------------------------------

edit\leak

Снижаването на загубите на вода е една от основните задачи пред ВиК,

защото пряко влияе върху поддържането на ПРИЕМЛИВА за обществото цена

на водата.

I.СТРУКТУРА НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА.

┌───── ПОЛЕЗНО ИЗПОЛЗВАНА ВОДА

├───── ПЛАНИРАНИ ЗАГУБИ

│        - Промивки и дезинфекции

│        - Противопожарни

│        - Обществени  * чешми

│                      * поливане

┌───────────────┐      │                      * миене

│ Подадена вода ├──────┤        - Изпитване на водопроводи

│ пред зоната   │      │        - Известни   Т Е Ч О В Е

└───────────────┘      └───── НЕИЗВЕСТНИ ЗАГУБИ

- Неточни водомери

- Неизвестни   Т Е Ч О В Е

- Неправилно отчитане и

инкасиране

- Незаконни връзки

Неточното мерене е поради: лошо качество на водомера; лошо качество на

водата; стари - износени водомери; неправилно оразмеряване; неправилен

монтаж; злоупотреби.

Снижаването на ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ не е тема на настоящия материал.

II.НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ.

Строителството на нови водоизточници е много трудно и скъпо.

Намаляването на течовете е не само еквивалентно на строителство на

нови водоизточници, но и подобрява ефективността на използване на

водата.

1.ПРОБЛЕМИ С ТЕЧОВЕТЕ:

- ГУБИ СЕ ПИТЕЙНА ВОДА, която е в ограничено количество в природата;

- Може да се ЗАМЪРСИ водата в мрежата;

- Може да наводни и образува ЛЕДЕНИ УЧАСТЪЦИ по пътя.

- УВРЕЖДАТ се сгради и други строителни съоръжения.

Не е възможно и икономически обосновано загубите да са 0 %. Разходите

в този случай ще надхвърлят стойността на изгубената вода. Необходим

е БАЛАНС между загубите на вода от една страна и разходите за открива-

нето и отстраняването на течове от друга. Оптималното управление

зависи от СЕБЕСТОЙНОСТТА на водата и бъдещето РАЗВИТИЕ на системата.

2.ПАСИВЕН КОНТРОЛ

Аварийте се отстраняват само когато има ДОКАЗАТЕЛСТВО за това. Този

метод води до неприемливо ВИСОКИ загуби и е икономически НЕИЗГОДЕН за

повечето водоснабдителни системи.

III.ВИДОВЕ ТЕЧОВЕ.

Течовете са два вида: ПОВЪРХНОСТНИ и ПОДЗЕМНИ /СКРИТИ/.

Когато водата се покаже над земята-това са повърхностни /ВИДИМИ/ те-

чове. Броят на тези течове е по-голям, но те се откриват сравнително

лесно и се отстраняват бързо. Така, че те са сравнително МАЛКА част от

общите загуби на вода.

Когато течът попива в земята или се изтича в близката канализационна

мрежа, той се нарича ПОДЗЕМЕН теч. Този вид теч се открива трудно и трае

ДЪЛГО време. Като резултат загубите от този вид течове е ПО-ГОЛЯМ про-

цeнт от общите загуби.

Борбата със СКРИТИТЕ ТЕЧОВЕ изисква систематично ПЛАНИРАНЕ, използване

на СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА и СИЛНА ВОЛЯ, защото това е трудна

задача.

IV.НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ.

1.МEТОДИ ЗА СНИЖАВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ.

Всеки метод си има предимства и недостатъци. Умелото им СЪЧЕТАВАНЕ и

съобразяване с конкретните условия води до добри резултати с по-малко

усилия.

┌────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│Мерки   │   Теми       │                     Работи                │

├────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Основни │ Подготовка   │ * Създаване на ОРГАНИЗАЦИЯ                │

│        │              │ * Подготовка на карти и ЧЕРТЕЖИ на мрежата│

│        │              │   и определяне границите на зоните        │

│        │              │ * Определяне ЗОНИТЕ за обследване,        │
│        │              │   подготовка на уредите за замерване      │

│        ├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│        │ Обследване   │ * Измерване на ДЕБИТА и НАЛЯГАНЕТО        │

│        │              │ * Анализ на РАЗМЕРА на течовете -         │

│        │              │   ПРИЧИНИ за течовете;анализ на УРЕДИТЕ   │

│        │              │   за откриване на течовете                │

│        │              │                                           │

│        │ Изследване и │ * МАТЕРИАЛИ за разпределителни водопрово- │

│        │ развитие на  │   ди и домови отклонения;връзки;арматури  │

│        │ материали за │                                           │

│        │ тръбите      │                                           │

│        ├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│        │ Изследване и │ * МЕТОДИ за измерване на течовете,за      │

│        │ развитие на  │   трасиране,методи за откриване и         │

│        │ технологии за│   ремонтиране                             │

│        │ намаляване на│                                           │

│        │ течовете     │                                           │

├────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Ремонтни│ Аварийни     │ * СПЕШЕН ремонт на видим теч              │

│        ├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│        │ Планови      │ * Ранно откриване и ремонт на СКРИТ ТЕЧ   │

├────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Преван- │ План за      │ * В плана е заложено СНИЖАВАНЕ на течовете│

│тивни   │ развитие     │                                           │

│        ├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│        │ Проектиране и│ * Надеждни,устойчиви на корозия,ВОДОПЛЪТНИ│

│        │ строителство │                                           │

│        │ на съоръжения│                                           │

│        ├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│        │ Подмяна на   │ * Подмяна на тръби с нови,ПО-ДОБРИ        │

│        │ стари или    │   материали - PVС,ПОЛИЕТИЛЕН С ВИСОКА     │

│        │ амортизирали │   ПЛЪТНОСТ,СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН            │

│        │ водопроводи  │                                           │

│        ├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│        │ Защита на    │ * Разполагане на водомерите възможно НАЙ- │

│        │ водопроводите│   БЛИЗО до границата на частния имот      │

│        │              │ * Пасивна и активна защита срещу КОРОЗИЯ  │

│        │              │ * УКРЕПВАНЕ на колена и преходи           │

│        ├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│        │ Обходи на    │ * Указания и обследване с цел опазване на │

│        │ водопроводите│   мрежата от РАЗРУШАВАНЕ от други органи- │

│        │              │   зации                                   │

│        ├──────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│        │ Управление на│ * Зониране на мрежата,монтаж на РЕДУЦИР-  │

│        │ налягането   │   ВЕНТИЛИ,УДАРОУБИВАТЕЛИ,управление на ПА │

└────────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────┘

2.ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТИТЕ ПО СНИЖАВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ.

Тъй като загубите са много високи, в началото усилията за снижаването

им ще изглеждат безпредметни. ПОСТОЯНСТВОТО подкрепено от УСТАНОВЕНИ

МЕТОДИ и натрупването на ОПИТ са ключовете за успеха.

╔══════╗                             |

╟Начало╟                ПЛАНОВИ      |     АВАРИЙНИ

╚═══╦══╝                работи       |     работи

│                                |

┌───┴────────┐                       |┌──────────┐

│Годишен план├                        ┤Заявки за │

└───┬────────┘                    │  |│обследване│

┌──────────────┤                             │  |│от ПЕР    │

│              │                             │  |└────┬─────┘

│          ┌───┴──────────────┐              │  |     │

│          │Обследване на шума│              │  |     └────────────────┐

│          └───┬──────────────┘              └────┬───────┐            │

│          ┌───┴───────────────────┐ДА ┌───────┐| │ ┌─────┴──────┐     │

│          │Има ли нужда от ремонт?├───┤Ремонт,│| │ │Обследване  │     │

│          └───┬───────────────────┘   │Подмяна│| │ │с корелатора│     │

│              │ НЕ                    └───┬───┘| │ └─────┬──────┘     │

│          ┌───┴─────────┐            ┌────┘    | │       │            │

│    ┌─────┤Класифициране├────┬───────┼───┐     | │       └            ┤

│    │     └───┬─────────┘    │       │   │     | └─────────┐          │

│    │>10      │5-9           │1-4    │   │0    |      ┌────┴───────┐  │

│ ┌──┴───┐   ┌─┴─────┐    ┌───┴────┐  │┌──┴────┐|      │Анализ за   │  │

│ │I-зона│   │II-зона│    │III-зона│  ││IV-зона│|      │повтаряемост│  │

│ └──┬───┘   └─┬─────┘    └───┬────┘  │└───────┘|      │на аварийте │  │

│    └─────────┼──────────────┘       │         |      └────┬───────┘  │

│          ┌───┴──────────────┐       └────┐    |           │          │

│          │Нужда от замерване│            │    |                      ┤

│          │на дебита         │            │    |                      │

│          └───┬──────────────┘            │    |                      │

│          ┌───┴────────────────────┐      │    |                      │

│          │Замерване на минималната│      │    |                      │

│          │нощна консумация        │      │    |                      │

│          └───┬────────────────────┘      │    |                      │

│ПРОБЛЕМНА  >10│                           │    |                      │

│       ДА ┌───┴──┐ НЕ                     │    |                      │

└──────────┤I-зона├────────────────────────┼───────────────────────────┘

└──────┘                        │    |

│    |

╔════╗    ┌───────────────────────┐    ┌──┴───┐|

╟Край╠═───┤Планиране на следващите├────┤Оценка│|

╚═╦══╝    │дейности               │    └──┬───┘|

│       └───────────────────────┘       │    |

│                                       │    |

│       ┌───────────────────┐           │    |

│       │Анализ на          │           │    |

└───────┤водоразпределението├───────────┘    |

└───────────────────┘

Аварийните проверки се извършват по сигнали на ПЕР. След обследването

се изготвят доклади за: оценка нивото на загубите; ефективност при

подмяна на водопроводите и др.

V.МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАНЕ МЯСТОТО НА ТЕЧА.

1.ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО НА ТЕЧОВЕТЕ.

А.Налягането в мрежата.

Б.Материал и възраст на тръбите.

В.Размер / големина на теча.

Г.Дълбочина на тръбата, почва, влажност.

Д.Материал над тръбопровода.

Е.Ниво на подземните води.

Ж.Автомобилното движение и други шумове и вибрации.

З.Грешки в картовия материал.

И.Достъп до метални части от водопровода.

Й.Въздух в тръбата.

К.Апендикси и разклонения.

Л.Шумове от няколка теча.

М.Други тръбопроводи в близост.

Н.Способности на оператора.

О.Скрити кранове.

П.Екипировка на групата за откриване на течове.

2.АКУСТИЧЕН МЕТОД.

Слуша се шума на теча с помощта на усилвател на шум или чрез електро-

нен детектор за течове.

Усилвателят на шум "Стетоскоп" представлява метална пръчка, чрез която

шумът се довежда до ухото на оператора. Методът изисква специални ка-

чества от оператора и чрез него може да се определи дали има или не

течове.

Електронния уред за откриване на течове чрез датчик приема шума, усилва

го и чрез слушалки го довежда до ушите на оператора. Търси се макси-

малния шум и се определя мястото на теча. Това измерване е по-точно

през нощните часове когато уличните шумове са по-малки.

Уредите са показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

3.КОРЕЛАТОР.

Този метод открива местоположението на теча без да се влияе от дълбо-

чината на водопровода или от уличните шумове. Шумът от теча се раз-

пространява по дължината на водопровода и в двете посоки. Чрез изчисле-

ния се определя разстоянието от две точки на водопровода, където са

монтирани датчиците до мястото на теча.

Резултатът не зависи от опита на оператора.

Корелатора се използва като допълнителен метод, когато с другите методи

не може да се открие аварията. Понякога корелаторът дава грешни показа-

ния при неправилно въведени входни данни за водопровода.

4.ДРУГИ МЕТОДИ.

За течове по водопроводната мрежа се съди по други показатели като:

прекъсване на водоподаването, ниско налягане, температура на водата,

наличие на хлор, рН и електропроводимост.

VI.ВИДОВЕ АНАЛИЗИ.

│                                  │

Технически ├                       Брой на    ├

загуби %   │                       отстранени │

├                       аварии     ├

│                                  │

├                                  ├

│                                  │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─

Години                             Години

1

1.Технически  2.3                Отстранени аварии по водопроводи:

загуби-течове                     1.Главни                1

2.Търговски                       2.Разпределителни

загуби:                           3.Домови отклон.                    2

2.1. мерене                  2.1

2.2. кражби  2.2                                     3

2.3. недобори

Причини за авариите   1

1.Уплътнители

2.Връзки

5                2         3.Корозия

4.Пукнатини

5.Други

4            3

VII.СТРУКТУРА НА ДЕЙНОСТТА.

┌────────┐   ┌──────────────┐

│  ПТО   ├   ┤ Звено загуби ├──────────┬── Техническо ръководство

└───┬────┘   └──────┬───────┘          │

│               │                  ├── Планиране

┌───┴───┐    ┌──────┴────────┐         │

│  ПЕР  ├    ┤ Дейност загуби│         ├── Проучване

└───────┘    └───────────────┘         │

├── Технически решения

│

└── Екипировка

VIII.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ.

Дейността е разделена на 3 вида работи:

1.БЪРЗО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ.

Всеки регистриран и открит теч се отстранява възможно най-бързо.

В случай на малък теч от разпределителен водопровод, той се отстранява

чрез скоба. В случай на голям теч от тръба и при всички течове на домо-

вите отклонения се подменя цялата тръба.

Ако домовото отклонение няма наблизо кран за спиране, се използва

втечнен газ за замръзяване на тръбата и спиране на водата.

2.ПЛАНИРАНИ РАБОТИ.

Звено за планово прослушване на водопроводните мрежи.

Цялата мрежа е разделена на "N" броя блока, всеки с около 2.5 км.

водопроводна мрежа. Във всеки блок се извършват ОБХОДИ:

Използват се акустични методи и се оценява дали има течове. Като

резултат се откриват и отстраняват течовете. Води се архив за резулта-

тите от обходите.

Целта на тази дейност е да реши проблема с течовете за кратък период

от време.

3.ПРЕВАНТИВНИ РАБОТИ.

Планове за развитие, подмяна и ремонт на водопроводи, защита на водопро-

водите, управление на налягането.

IX.ПРИМЕРНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ ВЪВ ВиК Русе.

┌──────────┬────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐

│Звено     │ Дейност                │ Информационно   │  Техническо    │

│          │                        │ осигуряване     │  осигуряване   │

├──────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│Аварийна  │ Отстраняване на        │ Отчет на        │  Уред за       │

│група     │ течове                 │ отстранената    │  откриване     │

│към ПЕР   │                        │ авария          │  на подземни   │

│или фирми │                        │                 │  съоръжения,   │

│подизпъл- │                        │                 │  строителна    │

│нители    │                        │                 │  техника       │

├──────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│Звено     │ Откриване на течове    │ Планове за      │  Уреди за      │

│прослуш-  │ планова и аварийно     │ обследване      │  откриване     │

│ване към  │                        │ на течове       │  на течове     │

│ПЕР       │                        │                 │  по шума,трас. │

├──────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│Звено за  │ Зоново водоснабдяване, │ Текущи планове, │  Транспорт,    │

│снижаване │ нощни снимки,снижаване │ данни от нощните│  корелатор,    │
│на течове │ на работното налягане, │ снимки и анализи│  уреди за шум, │

│          │ помощ на ПЕР           │                 │  уреди за трасе│

│          │                        │                 │  преносим пишещ│

│          │                        │                 │  разходомер    │

├──────────┼────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│ПТО       │ Цялостна координация   │Дългосрочно пла- │  Компютри,     │

│          │ на дейността по снижа- │ниране,годишни   │  скенер,GPS,   │

│          │ ване течовете на вода  │програми,GIS,база│  дигитайзер,   │

│          │                        │данни,Инфо за    │  плотер,       │

│          │                        │производство,загу│  принтер,      │

│          │                        │би,ремонти и др. │  "логери"...   │

└──────────┴────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘

X.СТЪПКИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА.

1.СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА СНИЖАВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ - ПЕРСОНАЛ И АПАРАТУРА.

2.СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА GIS С НЕОБХОДИМАТА АПАРАТУРА И СОФТУЕР.

3.ОБОРУДВАНЕ НА ПЕР С ПОДСЛУШВАТЕЛНА АПАРАТУРА И ОБУЧЕНИЕ.

4.РАЗДЕЛЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ЗОНИ И ПОСТЕПЕННОТО ИМ

ИЗГРАЖДАНЕ С ПРИОРИТЕТИ.

Забележка: Материалът е съставен от преводи за опита на водоснабдител-
ните фирми в Токио и Йокохама /Япония/.

Изводи:

- Японският опит е полезен с оглед цялостната организация на дейността намаляване загубите на вода.

- Необходимо е да се убеди персонала в полезността на планираните действия по снижаване на загубите и да се започне работа стъпка по стъпка.

- Засега в най-напреднала фаза е т.3 оборудване на ПЕР с апаратура.

Следва тази апаратура да се използва за аварийно и основно за планово прослушване на мрежата.

По т.1 и т.2 се работи частично, а по т.4 се правят плахи опити.