Система за контрол на налягането в нов водопровод Ф1200 на ВГ Сл.поле-Русе

Измерва се налягането в 4 точки по трасето на водопровода с дължина 20 км.

Точките са избрани на разстояние на около 5 км една от друга с цел да се следи налягането по дължина на целия водопровод.

Използват се дейталогери за налягане. Те измерват налягането и записват в паметта на уреда средното налягане на 15 минути.

1 път в 08.30 ч. изпращат SMS /компресиран/ с данни за цялото денонощие в ЦДП.

След това в ЦДП информацията може да се обработва под формата на таблица или графика.

В точка 1 логерът е двуканален и записва едновременно налягането и водните количества, които са подадени в новия водопровод.

Има възможност да се зададат прагово ниво на налягането и ако то падне под този праг – да се изпрати незабавно

SMS към ЦДП, защото това може да означава, че има голям теч в близост до точката на измерване.

Централен Диспечерски Пункт

Точка4

ІІ-ри подем

Точка3

Дунарит

Точка2

Път Николово

Точка1

Път Силистра

І-ви подем