## Osnoven
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПА
Данните за обекта и измерванията се въвеждат във формата въз основа
на попълнения Протокол за енергийно замерване - виж Sheet Protokol. | [5 empty] | Как се изчисляват величините?
І.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА СИСТЕМАТА ПА - ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
Име на обекта: |  | ПС Сеново |  |  |  | 1.Консумирана мощност, КW | P=1.73*U*I*COS(F)
Данни за помпения агрегат: | [5 empty] | 2.КПД на помпата | ηп=(9.8*Q*H)/(ηm*P)
Помпа тип | Номинален напор, м | Номинален дебит, л/с | КПНном | NPSHr, м | Обороти,мин-1 | 3.КПД на помпения агрегат | ηпа=ηm*ηп
18МТ32Х5 | 160 | 18 | 0.64 | 3.8 | 2960 | 4.КПД на системата ПА-мрежа | ηсис=(9.8*Q*(▼вливна-▼дин.водно ниво))/P
Мотор тип | Номинална мощност, КW | Номинален ток, А | КПНном. | Ном. напр., КV | COS(F)н | 5.Среден разходен коефициент | СРК=Р/(Q*3600)
МО202/2 | 55 | 109 | 0.94 | 0.38 | 0.87 | 6.Пълен напор | Нп=Маном.+Вакуммер+(▼маном.-▼вакуммер)
Данни за хидравличната система: | [5 empty] | 7.Геодезичен напор | Нг=(▼вливна-▼манометър)
Коти: | [5 empty] | 8.Загуби на напор | Нзаг=Манометър-Нг
Дин.водно ниво | Вакуммер | Ос помпа | Манометър | Вл. нап.резервоар |  | 9.Очакван напор Но - изчислен по формулата на Хайзен-Уйлямс.
91.5 | 93.2 | 94 | 94.6 | 218 |  | 10.Разлика в напора | Нраз.=Маном-Но
Напорен водопровод: АС |  | Диаметър, ф(m) | 0.2 | Дължина, м | 2120 | 11.Загуби на напор % | Нзаг%=Нзаг/Маном.
ІІ.ИЗМЕРЕНИ ВЕЛИЧИНИ: | [5 empty] | 12.Загуби в смукателя | Нзаг.с=Вакум-(▼вакуммер-▼дин.водно ниво)
Дебит, м3/s | 0.0192 | Налягане, m | 146 | Ток, A | 92 | 13.Загуби в смукателя % | Нзаг.с%=Нзаг.с/Вакуммер
СОS(F) | 0.86 | Вакуум, м | 4.2 | Напр, КV | 0.403 | 14.Наличие на кавитация | Дали NPSHr+Вакум>9
ІІІ.ИЗЧИСЛЕНИ ВЕЛИЧИНИ: | [5 empty] | 15.Коефициент на натоварване | Кi=(Ip*Up)/(In*Un)
Конс. мощност, КW | 55.1617 | Пълен напор, м | 151.6 | Геодезичен напор, м |  | 16.Отклонение на напрежението | Кu=Up/Un
КПДп | 0.55012 | Заг.на напор, м | 28.2 | 123.4 |  | 17.Отклонение на COS(F) | Кcos=COS(F)p/COS(F)n
КПДпa | 0.51712 | % заг.напор | 0.19315 | Очакван напор, м |  | 18.Дебаланс по налягане | Ндеб=Маном/Нn
КПДсис | 0.4315 | Заг.смукател,м | 1.7 | 142.435 |  | 19.Дебаланс по дебит | Qдеб=Qp/Qn
СРК,KWh/m3 | 0.79806 | % заг.смукател | 0.40476 | Разлика в напора, м |  | 20.Отклонение на КПДп | КПДоткл=КПДп/КПДп.ном
Наличие на кавитация |  |  | Липсва | 3.565 |  | 21.Необосновани загуби на напор | Ннеоб=Нразл/Нг
Коефициент на натоварване |  | 0.89512 | OK |  |  | Изчислените параметри се сравняват с допустимите отклонения в т.ІV.
Отклонение на напрежението |  | 1.0605 | OK |  |  | При по-големи отклонения се изписва думата "ПРОБЛЕМ".
Отклонение на COS(F) |  | 0.98851 | OK |  |  | Загубите на напор във водопроводната система се изчисляват в Zagubi.
Дебаланс по налягане |  | 0.9125 | OK |  |  | Графично точките на измерване са изобразени в Grafika.
Дебаланс по дебит,% |  | 1.0667 | OK
Отклонение на КПДп |  | 1.1634 | OK
Загуби на напор |  | 0.19315 | OK
Необосновани загуби на напор |  | 0.02889 | OK
Загуби в смукателя |  | 0.40476 | ПРОБЛЕМ
ІV.ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ:
Коефициентна натоварване |  | 0.6
Отклонение на напрежение |  | 0.1
Отклонение на COS(F) |  | 0.05
Дебаланс по напор |  | 0.2
Дебаланс по дебит |  | 0.2
КПДп % |  | 0.2
Загуби на напор |  | 0.2
Необосновани загуби на напор |  | 0.05
Загуби в смукателя |  | 0.2

## Zagubi
Пример за изчертаване на съвместна Q-H характеристика за съвместна работа на ПА с водопровод
Даден е етернитов 18 годишен водопровод L = 2120 m; Ф = 200 мм; Нг = 123 м; ПА работи с дебит от 18 до 20 л/с и напор до 146 м.
Да се изчертае съвместната характеристика на ПА и водопровода.
Въведете параметрите на водопровода : |  |  | Дебит,л/с | Х-ка на водопровода | Х-ка на помпата | Загуби по дължина, м
Дължина, м |  | 2120
Вид на водопровода, *** С | 130 | 8143.2019 | 19.2 | 142.435 |  | 4.695
Вътрешен диаметър , м | 0.2 | 0.00039447
Дебити, м3/с | 0.0192 | 0.00066697
| 0.015 | 0.00042244
| 0.02 | 0.00071929
| 0.025 | 0.0010869
Геодезична височина,м | 123.4 |  |  | Пояснение на изчислението:
10 % се приема делът на местните загуби
Забележка: ****за вид на водопр. | Коефициент, С |  |  | 2 м се предвиждат като загуби за изливане в НР
Новозаварени тръби | 140
Стоманени тръби след 20 год. | 100
Нов чугун | 130
Чугун след 20 години | 100
Етернит | 130
Полиетилен | 150
Hзаг.=10.666*Q1,85/(C1.85*D4.87)
За изчертаване на Q-H характеристиката за съвместна работа на ПА с напорен водопровод и определяне на работната
точка е използвана формулата на Хайзен - Уйлямс

## Protokol
ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОМПЕНА СИСТЕМА
Протоколът са попълва съгласно правилата за замерване параметрите на помпена система.
І.ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА СИСТЕМАТА ПА - ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
Име на обекта:
Данни за помпения агрегат:
Помпа тип | Номинален напор, м | Номинален дебит, л/с | КПНном | NPSHr, м | Обороти, мин-1
Мотор тип | Номинална мощност, КW | Номинален ток, А | КПНном. | Ном. напр., КV | COS(F)н
Данни за хидравличната система:
Коти:
Дин.водно ниво | Вакууммер | Ос помпа | Манометър | Вл. нап.резервоар
Напорен в-д: |  | Диаметър, ф(m) |  | Дължина, м
ІІ.ИЗМЕРЕНИ ВЕЛИЧИНИ:
Параметрите на ПА се измерват след достигане на устойчива работа - минимум
15 минути след пуска на ПА.
Токът, напрежението и фактора на мощността се измерват в трите фази, като за
изчисленията се взема средната стойност.
Ток, A | Ток, A | Напр, КV | Напр, КV | СОS(F) | СОS(F)
Ia |  | Ua |  | СОS(F)a
Ib |  | Ub |  | СОS(F)b
Ic |  | Uc |  | СОS(F)c
Iav |  | Uav |  | СОS(F)av
Дебит, М3/с | H1, М | V1, М | Ток, A | Напр, КV | СОS(F)av
Дата: |  | Извършил измерванията:

## Primer
Видове напори и височини в една помпена система - числов пример
hзн
Ннр
Нгн
[8 empty] | Нм | Нг
Нп | Нсис
М
Zm Нмо
П
Нгс
Нчр
водно ниво
|  |  | hзс |  | Черпателен резервоар
І.Дадени величини.
1 | П | Кота ос помпа; |  |  |  |  | 20
2 | Ннр | Водно ниво напорен резервоар; |  |  |  |  | 40
ІІ.Измерени величини.
1 | Нчр | Кота динамично ниво черпателен резервоар; |  |  |  | -2 | 18
2 | М | Кота центъра на манометъра; |  |  |  | 2 | 22
3 | Нм | Манометричен напор при работещ ПА; |  |  |  |  | 23
4 | Нг | Геодезичен напор при спрял ПА; |  |  |  |  | 18 | 18
5 | Нv | Вакуметричен напор; |  |  |  |  | 3
ІІІ.Изчислени величини.
1 | hзс = Нv - | ( П - Нчр) |  | Загуби на налягане в смукателя; |  |  | 1
2 | hзн = Нм - | ( Ннр - М) |  | Загуби на налягане в напора; |  |  | 5
3 | Нмо=Нм+ | ( П - М) |  | Приведен манометричен напор към ос помпа; |  |  | 21
4 | Zм = | ( М - П) |  | Разлика между ос помпа и центъра на манометъра; |  |  | 2
5 | Нп=Нм+Нv+ | ( М - П) |  | Пълен напор; |  |  | 28
6 | Нсис = | ( Ннр - Нчр) |  | Полезен напор за системата; |  |  | 22
7 | Нгс = | ( П - Нчр) |  | Геодезичен напор на смукателя; |  |  | 2
8 | Нгн = | ( Ннр - П) |  | Геодезичен напор на напора; |  |  | 20
9 | Нзн = hзн/Нм |  |  | Процент загуби в напора; |  |  | 0.21739
10 | Нзс = hзс/Нv |  |  | Процент загуби в смукателя; |  |  | 0.33333
П
V
Напорен резервоар
В
М

## Napori
Видове напори и височини в една помпена система
hзн
Ннр
Нгн
[9 empty] | Нм | Нг
Нп | Нсис
М
Zm Нмо
П
Нгс
Нчр
водно ниво
|  |  | hзс |  | Черпателен резервоар
І.Дадени величини.
1 | П | Кота ос помпа; |  |  | Ако липсват - измерват се с GPS.
2 | Ннр | Водно ниво напорен резервоар;
ІІ.Измерени величини.
1 | М | Кота динамично ниво черпателен резервоар; |  |  | За база се използва кота ос помпа
2 | Нчр | Кота центъра на манометъра; |  |  | За кота на вакуммера се приема кота ос помпа,
3 | Нм | Манометричен напор при работещ ПА; |  |  | защото тръбичката на вакуммера е пълна с въздух.
4 | Нг | Геодезичен напор при спрял ПА; |  |  | Нг = | Ннр - | М | Служи за проверка точността на котите.
5 | Нv | Вакуметричен напор;
ІІІ.Изчислени величини.
1 | hзс = Нv - | ( П - Нчр) |  | Загуби на налягане в смукателя;
2 | hзн = Нм - | ( Ннр - М) |  | Загуби на налягане в напора;
3 | Нмо=Нм+ | ( П - М) |  | Приведен манометричен напор към ос помпа;
4 | Zм = | ( П - М) |  | Разлика между ос помпа и центъра на манометъра;
5 | Нп=Нм+Нv+ | ( П - M) |  | Пълен напор;
6 | Нсис = | ( Ннр - Нчр) |  | Полезен напор за системата;
7 | Нгс = | ( П - Нчр) |  | Геодезичен напор на смукателя;
8 | Нгн = | ( Ннр - П) |  | Геодезичен напор на напора;
9 | Нзн = hзн/Нм |  |  | Процент загуби в напора;
10 | Нзс = hзс/Нv |  |  | Процент загуби в смукателя;
П
V
Напорен резервоар
В
М

## Grafika
Графично пояснение на котите използвани в методиката:
Пояснения:
V - вакуммер
M - манометър
В - водомер /разходомер/
ДВН - динамично водно ниво
кота
4
3
2
1
ДВН
смукател
П
V
Напорен резервоар
В
М