## Slide 1: Управление на ПС по налягане

## Slide 2: 1.Описание на проблема на ПС Червен – ниска зона.
ПА се управляваха с виндкеселова уредба по налягане;
При напълване на НР затваряше поплавок вентил, налягането се вдигаше и ПА изключваше;
Схемата на водоподаване е контра – първо ПА задоволява населеното място и излишната вода пълни НР;
Поради хидравлични удари след затварянето на поплавока и спирането на ПА във вътрешната водопроводнa мрежа често възникваха аварии;
Поплавок вентилите в НР често се повреждаха.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
ПС Червен НЗ има малка консумация на вода, тъй като задоволява малък брой клиенти;
ПА работеше за кратко време и след това имаше дълъг престой;
Следователно обемът на НР бе достатъчен, за да гарантираме неравномерността в товара дори и ако не го използваме най-ефективно.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
По предложение на техник ЕМО променихме логиката на автоматиката.
ПА включва както преди при достигане на ниско налягане – преди да се изпразни НР.
ПА изключва по време – съобразено със сезонната консумация и с полезния обем на НР.
Поплавок вентила в НР се демонтира и по този начин ПА работи винаги при отворен напорен водопровод и предизвиква по-малки удари в мрежата.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На много обекти поради сходни проблеми преминахме към тази начин на управление, а именно:
ПС Тръстеник, ПС Дряновец, ПС Г. Враново /преди реконструкцията/,
ПС Просторно и др.

## Slide 6: 5.Изводи
Това управление е компромисно, защото може НР да не е пълен догоре, а ние спираме ПА;
Използваме го за обекти, на които няма изградено управление по нива;
Методът е по-добър от управлението с виндкесел, защото намалява натоварването на водопроводите при затваряне на поплавок вентила.
Мембран вентилите са с ниска надеждност и често са причина за нарушено водоподаване.

## Slide 7: 6.Препоръки
Постепенно да заменим управлението с виндкесел с управление по налягане-време или с управление по нива /най-доброто/;
За водопроводите с чести аварии може да усъвършенстваме пуска и стопа със софтстартери за ПА с малка мощност или с СК с ел. задвижка за ПА с по-голяма мощност.
Където е възможно мемран вентилите е добре да се заменят с ОК с изведено рамо и поплавок – те работят по-сигурно и не предизвикват удари.