## Slide 1: Разрушаване на куплунг на ПA

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
При посещение на ПС Нисово,помпиера констатира, че куплунгът на ПА1 е разрушен, като мотора е изместен от фундамента, а парче от куплунга е засегнало ел. таблото;
Тази авария е довела до прекъсване на водоподаването и при наличие на персонал в ПС бе могло да се стигне до трудова злополука.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
При направения оглед за причините за аварията се забеляза, че болтовете, с които се закрепва ПА към рамата са по-дълги и опират в излетия бетон на фундамента. За да може да се стегне ПА са подложени много шайби и гайки, за да се спечели дължина; По този начин връзката не е гарантирана срещу разхлабване и саморазвиване вследствие на увеличените вибрации;
В парчетата от счупения куплунг имаше шупли;
Защитата срещу хидравличен удар към този момент не беше ефективна и нанасяше поражения върху напорния водопровод,смукателния клапaн и помпата;
Предпазителя над куплунга не беше закрепен към фундамента с болтова връзка, а бе само подпъхнат, с цел лесно слагане и сваляне.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Предприеха се технически мероприятия за намаляване на хидравличния удар – подмяна на електронната защита, монтаж на бързозатваряща ОК с тежест, обратно зареждане на напорния водопровод от НР и монтаж на въздушник.
Подкъсиха се фундаментните болтове,така че да се гарантира надеждно закрепване на ПА към рамата.
Укрепи се предпазителя на куплунга към фундамента с 4 бр. болтове.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На много обекти се е стигало до разрушаване на куплунга, като причините са били следните:
Лошо оразмерен куплунг – подменя се ел. мотора с по-мощен, а се запазва стария куплунг /ПС Баниска/.
Лоша центровка на П спрямо М, износване на каучуковите пръстени и пренасяне на въртящия момент от палците към отворите на куплунга – множество обекти.
Лошо укрепване на ПА към рамата поради недостатъчно затягане; деформирана “с камбани” или отслабена механично рама; лошо качество на болтовете и др.
Разбит или лошо изпълнен фундамент, който не може да погаси вибрациите на ПА.
Монтирана П под напрежение спрямо водопроводите и изместване по време на експлоатация; неукрепени водопроводи.
Лошо качество на куплунга – шупли, липсващи парчета, неточно разпробиване при изработката и др.

## Slide 6: 5.Изводи
ПА са мощни високо оборотни машини, които крият потенциална опасност за персонала и съоръженията;
Разрушаването на куплунг е сериозен сигнал за предприемане на спешни противоаварийни дейности;

## Slide 7: 6.Препоръки
Да не се пуска ПА без надеждно укрепен и добре покриващ куплунга предпазител;
Да се използват само качествени куплунзи – без шупли и точно изработени.
Да се подменят навреме износените и амортизирани куплунзи и каучукови пръстени.
Да се укрепят рамите и водопроводите, ако се забележат увеличени вибрации на ПА.
ПА да се закрепват здраво и надеждно към рамата с качествени болтове. Периодично да се проверява дали няма разхлабени болтове. Болтовете да се бележат спрямо гайките със сигнална боя за контрол.
Да се вземат мерки срещу хидравличния удар.