## Slide 1: Хидравличен удар на ПС Нисово

## Slide 2: 1.Причини да се избере обекта.
Избрахме обекта, защото район Щръклево се оплакваха от много аварии по напорния водопровод и в ПС – избили гарнитури на смукателя, блокирала помпа и др.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
Запознахме се с проявите на хидравличния удар и методите за справяне с този проблем.
След извършения анализ се установи, че причината за високата аварийност бе хидравличния удар вследствие на аварийно спиране на ПА /без ел. задвижка/ поради сработване на защитата или спиране на ел. захранването към обекта.

## Slide 4: 3.Идея за справяне с проблема.
Специалисти от ПТО и ЕМО посетихме обекта и на място се запознахме с проблемите.
Обсъдихме вариантите за решаване на проблема и стигнахме до общо решение какво да се предприеме.

## Slide 5: 4.Реализация.
Намалихме броя на аварийните спирания като подменихме ел. защитата и заострихме вниманието на EON България за честите изключвания.
На ПС монтирахме нова ОК 150/16 - бързо затваряща с тежест на фирмата ЕРХАРД. Целта беше ОК да затвори преди обратната вълна от хидравличния удар да се върне, да я затръшне и да се получи още по голям удар.
На НР Нисово изпълнихме 2” байпасна връзка с ОК и СК между хранителната и вливната тръба. Целта бе да се допълва напора с вода от НР при обратния хидр. удар както и да не се изпразва напора при спрял ПА през смукателите и хлораторния апарат.

## Slide 6: 5.Положителен ефект.
Хидравличния удар значително се намали при ПС.
Преди реконструкцията при спиране на ПА с ел. задвижка налягането варираше от 24 до 6 атм. Удароубивателят сработваше 9 пъти. След монтажа на ОК ударът се ограничи на 17-14 атм., а удароубивателят сработи 1 път.
При аварийно спиране с новата ОК налягането варираше от 18 до 13 атм., което бе по-благоприятно спрямо спирането с ел. задв. преди реконструкцията.
Значително намаляха броя на отказите на помпената система – аварии с избили етернитови тръби на напора и аварирали смукатели в ПС.

## Slide 7: 6.Отрицателен ефект
Реконструкцията отне време на специалистите от ПЕР Щръклево,РМР, ЕМО и ПТО за анализ и изпълнение.

## Slide 8: 7.Други обекти, на които трябва да реализираме мероприятието.
На ПС Батишница също има подобен проблем.
Съществуват редица обекти, където хидравличния удар е значителен и следва да си насочим вниманието към този проблем.
Добър метод за решаване на проблема е използването на софтстартери.

## Slide 9: 8.Изводи.
Съвместните усилия и подхода да се търсят причините за проблемите водят до положителни резултати.
Считаме, че се постига желаният ефект и усилията си струват.

## Slide 10: ЕФЕКТ