## Sheet1
Методика за определяне на норма - планов СРК за ПА; ПС; ПЕР
1. Нормата за разход на енергия е обоснован разход на енергия за производство на единица
продукция при оптимални организационни, технически и технологични условия на производството.
Нормата за разход на енергия е планов показател. Тя трябва да стимулира подобряването
на КПД на съоръженията.
Установяването и използването на нормите за разход на енергия включва следните дейности:
1.1.Съставяне на номенклатура на нормите за разход на енергия на отделните равнища на
контрол и планиране. За ВиК Русе - СРК [KWh/m3]; [лв/KWh] за ПА; ПС и ПЕР.
1.2.Изследване на връзката между технологичните и енергийните процеси. Целта е да се определят
факторите със съществено влияние върху енергийните разходи - КПД на ПА и Нр- работното налягане.
1.3.Установяване на оптимални условия на производството - технологични режими и управление
на ПС с минимални разходи за ел.енергия - без върхова ел. енергия; ниско Нр; високо КПД.
Много често реализирането на оптимални енергийни режими е възпрепядствано по обективни
и субективни причини:
1.3.1.Съществува несъответствие между производствените мощности на съоръженията и потреблението.
В този случай съоръженията не се натоварват напълно. Решенията са подмяна на ПА, честотно управление.
1.3.2.Несъответствие между мощността на енергийното съоръжение и мощността на работната машина -
между мощността на ел. двигателя и помпата.Резултата е нисък КПД и нисък COS(F).
1.3.3.Недопустимост за изключване на съоръженията по технологични причини - да не се образуват утайки,
да не изсъхват уплътнителите, да не влиза въздух във водопровода и др.
В такива случай оптималните енергийни режими са недостижими, но все пак трябва да се стремим
да ги достигаме без да влизаме в конфликт с технологичните изисквания.
Пример - Приоритети при управлението на ПС.
1.4.Утвърждаване и внедряване на нормите за всеки обект и разработване на система за
контрол и обвързване на трудовото възнаграждение с резултатите - компютърна програма ЕМО.
1.5.Актуализиране и усъвършенстване на нормите при изменения в условията в производството.
Специфичния разход на енергия зависи от едновременното въздействие на голям брой обективни
и субективни фактори. Нормите трябва да се установят в интервал с достатъчна за практиката
доверителна вероятност - за ВиК Русе +-10 %. При преразход 20 % се предприемат спешни мерки.
Нормите за разход на енергия трябва да са реално достижими в производствени условия.
Недостижимите норми водят до разхищение на енергийни ресурси, неточно планиране и демотивация на
персонала.
2. Определяне на индивидуалните норми за разход на енергия.
2.1.При подготовката на експеримента трябва да се размножат формуляри за записване на
първичната информация. Преди започване на опитите трябва да се инструктира персонала.
2.2.Изисква се много добро познаване на технологичния процес. Необходимо е моментите на отчитане на
отделните уреди да съвпадат в противен случай може да получим неточни резултати. Докато трае опита,
производствените условия да се поддържат постоянни. При промяна на някой параметър трябва да се
изчака достатъчно време за затихване на преходните явления - хидравлични удари и др.
Измервателните уреди се проверяват периодично и при необходимост се настройват.
2.3.Енергийните характеристики се заснемат чрез активен или пасивен експеримент.
При активния експеримент параметрите на съоръженията се изменят принудително -
притваряне на СК; пуск и стоп на ПА и др. Съществува риск да нарушим нормалната работа на ПС.
От друга страна той осигурява по качествени статистически данни.
Активният експеримент е по скъп, отнема повече време, изисква по-висока квалификация и е по-рисков.
Пример за активен експеримент е заснемането на работна Q-H характеристика на ПА с притваряне на СК.
При пасивния експеримент данните се събират без да се намесваме в работата на ПС, а само
отчитаме показанията на КИП. Недостатък е, че трае твърде дълго. При това през време на наблюденията
съоръжението може да не премине през режима, който най-пълно го характеризира.
Предимствата са, че при него не се внасят смущения в технологичния процес. Той е по-безопасен за съоръже-
нията и обслужващия персонал.
Пример за пасивен експеримент е заснемането на енергийна характеристика на нов/ремонтиран ПА.
3. Пример за определяне СРК на ПС Хотанца и ПЕР Н. село.
1. | ПС работи през зимата с 2.4 л/с от гравитачната вода на Хисарлъка.
2. | ПС работи през лятото с 11 л/с с гравитачна и сондажна вода и СРК се завишава.
|  |  |  | Q = 2.4 л/с | [8 empty] | НР
Хисарлъка
с. Хотанца
ЧР
| Q = 8 л/с |  |  |  |  | ПА |  | Нг = 45 м |  |  | геодезична височина
|  |  |  | Нг =128 м |  |  |  | Нр = 54 м |  |  | работна височина
ЕС |  |  |  | Нр = 154 м
3.1.Индивидуална норма.
Нр = Нг + Нзаг |  |  |  | работна височина на ПА
Нр = 54 м | [9 empty] | Ако КПД = 0.5, то
СРКгр = (0.00272*H)/КПД | [6 empty] | CPK= |  | 0.29376 | KWh/m3 |  |  | Отнася се за работата с гравитачната вода 2.4 л/с
3.2.Групова норма при съвместна работа на ЕС + ПС при летен режим.
За ЕС Нр = 154 m
СРКec = {(154+54)*0.00272}/КПД | [7 empty] | СРКл= |  | 1.1315 | KWh/m3 |  | Отнася се за работата със сондажната вода 8 л/с
3.3.Общо за ПС при съвместна работа се получава:
СРК = (2.4*0.3+8*1.1)/10.4 | [5 empty] | CPK= |  | 0.91538 | KWh/m3
Взема се под внимание участието на всеки | [8 empty] | водоизточник при съвместната им работа.
3.4.Определяне СРК за ПЕР Н.село.
Пример От месечния производствен отчет имаме:
Обект |  |  | Подадена вода, м3 |  |  |  | Ел. енергия, KWh |  |  |  | СРКпл |  | СРКот |  | %от/пл
Хотанца |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0.9 |  | 1 |  | 111.1111
Н. село2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 71.4286
ПЕР Н.село |  |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 0.76667 |  | 0.66667 |  | 86.9565
Пресмятането на плановия СРК за ПЕР се извършва след обработката на данните от отчета.
1.Изчисляваме плановата ел. енергия /Епл/ за всеки обект при зададени - Подадена вода и Планов СРК.
|  | ЕплХот = Q*СРКпл |  |  |  | ЕплХот = |  |  | 10 * 0.9 |  |  | ЕплХот = |  |  | 9 | KWh
|  | ЕплН.село = Q*СРКпл |  |  |  | ЕплН.село = |  |  | 20 * 0.7 |  |  | ЕплН.село = |  |  | 14 | KWh
2.Изчисляваме плановия СРК за ПЕР като отношение на сумата от Епл за обектите към сумата от
подадената вода.
|  | Сумата от плановата ел. енергия е | [6 empty] | ЕплХот +ЕплН. село |  |  |  |  | 9+14 = 23 |  | KWh
Сумата от подадената вода е 10 + 20 = 30 м3
|  | За плановия СРК за ПЕР се получава | [7 empty] | Сума Епл/Сума Q |  |  |  |  | 23/30 = 0.8 KWh/m3