І. Задание за GSM модул за управление на напорен резервоар спрямо помпена станция

- Модулът ще служи за предаване на информация за нивото в напорния резервоар и за водоразпределението към населените места, които се захранват с вода от резервоара.

- Той трябва да е с малка консумация и да се захранва с 12 в= , за да може да се изпълни автономно ел. захранване с акумулаторна батерия; соларен панел и заряден контролер.

- Модулът да разполага минимум с 2 аналогови входа /нива  в резервоара/ и 8 цифрови входа /горно и долно аварийни нива; 4 бр. Нива – горно и долно за управление на 2 групи ПА /ПС/; взлом на резервоара и два импулсни входа за отчитане на моментния разход и подадените водни количества от водомери/.

- Да има астрономически часовник реално време с възможност за управление във времето, за избягване на работата на ПА във върховата зона на консумация на ел. енергия.

- Да има енерго независима памет и при отпадане на напрежението да не се губи програмата и натрупването на водните количества.

- Програмата за визуализация в Интернет да може да се параметризира от специалистите на ВиК – задаване на коефициенти и прагове на задействане.

- Да служи за управление на 2 групи ПА /пуск; стоп/ и да може да се изчита информацията от резервоара – състояние на аналоговите; цифровите и импулсните входове през Интернет /СКАДА/.

- Да може да се визуализира информацията за подадените водни количества и нивата във времето.

- Да бъде на разумна цена и надежден.

- Да бъде с динaмичен IP адрес и програмата да се съхранява в модула.

- Да има възможност при позвъняване от определен номер да се обръща състоянието на вход /влом/, с цел поставяне на обекта под охрана след напускането му охраната .

- При поява на взлом или горно/долно аварийно ниво; понижено захранващо напрежение да може да изпраща SMS на зададени GSM номера чрез Скада.

- Периодично /на 5 минути/ да изпраща статуса си на СКАДА.

- Да има възможност при липса на обхват от един мобилен оператор да се постави СИМ карта на друг мобилен оператор и управлението да продължи да работи.

ІІ. Задание за GSM модул за управление на ПА в помпена станция

- Модулът да служи за управление на ПА в ПС – да разполага с 2 аналогови и 4 релейни цифрови изхода за пуск/стоп на 2 групи ПА или управление на инвертор от аналогов изход.

- Да може да комуникира с модул – напорен резервоар в GSM среда.

- Да има 2 аналогови и 8 цифрови входа /от които 2 импулсни/ за нива в ЧР; аварии; работни състояния и взлом на ПС и извеждане на показанията на водомерите за подадена вода от ПС.

- Да може да се визуализира информацията за подадените водни количества и нивата във времето в Интернет /СКАДА/.

- Да има енерго независима памет и при отпадане на напрежението да не се губи програмата и натрупването на водните количества.

- Програмата за визуализация в Интернет да може да се параметризира от специалистите на ВиК – задаване на коефициенти и прагове на задействане.

- Да бъде с динaмичен IP адрес и програмата да се съхранява в модула.

- Да има възможност при липса на обхват от един мобилен оператор да се постави СИМ карта на друг мобилен оператор и управлението да продължи да работи.

- Да може при липса на връзка с напорния резервоар да преминава в режим на автономно управление във времето по зададен алгоритъм.

- При поява на взлом или горно/долно аварийно ниво да може да изпраща SMS на зададени GSM номера.