## Slide 1: Леден ад през зимата на 1998 г.

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
Поради продължителни валежи на скреж придружен със силен вятър въздушните ЕП се обледениха и много от тях се разрушиха – пречупиха се ЖР-та, изпокъсаха се проводници;
Това доведе до трайно отпадане на ел. захранването към нашите обекти – ПС.
В редица населени места беше прекратено помпажното водоснабдяване;
Извършени бяха доста разходи на пари и труд за възстановяване на водоподаването.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
От разговорите с Ел. снабдяване и от новините за бедствието разбрахме, че някой от ЕП ще се възстановяват със седмици.
За голяма част от обектите се намериха обходни връзки и бе подадено ел. захранване, но някой ПС, захранващи сравнително големи населени места останаха трайно без напрежение.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Състави се аварийна програма как да се захрани всяко населено място, ако липсва напрежение,
като се изброиха всички възможни варианти.
Екипирахме две превозни средства с мобилни агрегати от по 60 KW и по график обхождахме ПС без напрежение и подавахме по график вода към селата.
Стационарните агрегати и по-малките мобилни агрегати от 30 KW също се включиха в работа.
За някой населени места осигурихме вода с водоносни и се използваха местни водоизточници – кладенци и чешми.

## Slide 5
Обектите, които останаха трайно без напрежение бяха:
ПС Стамболово, Ново село, Семерджиево,
Смирненски, Пиргово, Просена, Дунарит, Писанец и др.

## Slide 6: 5.Изводи
Отпадането на напрежението е една от честите причини за прекъсване работата на ПС.
С цел намаляване вредните последици трябва да сме подготвени как да се справим в случай, че отпадне напрежението.

## Slide 7: 6.Препоръки
Да се актуализира програмата за аварийно водоснабдяване без ел. захранване към ПС - на 3 години или при съществена промяна;
Да се поддържат и обновяват аварийните агрегати за ток;
При възможност да се намали мощността на моторите към ПА, с цел захранване от мобилен агрегат;
Да се изградят или възстановят аварийните водопроводни връзки между отделни населени места и зони.