## Slide 1: Наводнения на помпени станции през лятото на 2005 г.

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
Поради интензивни валежи от дъжд и изпускане на язовирите бяха залети редица ПС за питейно водоснабдяване;
Това доведе до трайно излизане от експлоатация на някой обекти и до прекъсване на помпажното водоснабяване в редица населени места;
Извършени бяха доста разходи на пари и труд за възстановяване на водоподаването.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
Залети бяха предимно ПС, които се намираха в непосредствена близост до дерета, речни басейни и отделни райони с много интензивни валежи.
Някой от обектите се заляха внезапно, докато за други се очакваше заливане поради бавно покачване на нивото на реките или пробиви в дигите.
Имаше повторяемост на застрашените обекти главно по поречието на р. Лом.
ПС бяха уязвими и възстановяването им бе трудно и бавно.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Проблемът с наводненията не може да се реши напълно, защото това често е неизбежно и е свързано с процеси, на които ние не може да влияем.
Има възможност да предприемем такива действия, че да намалим вероятността от заливане на нашите съоръжения или да намалим времето и разходите за възстановяването им след като водата се оттегли.

## Slide 5: 3”.Снижаване на ефекта от наводненията
Защита на обектите срещу заливане:
Изолиране на помещенията на ПС;
Монтаж на защитни клапи на отточните системи;
Екипиране на аварийна помпа за изчерпване на навлязлата вода.
Намаляване ефекта от заливане:
Монтаж на ел. таблата и апаратите и ПА на по-високи места;
Монтаж на ПА, които могат да работят във водна среда;
Монтаж само на 1 ПА, резервният да се съхранява на безопасно от заливане място.

## Slide 6: 4.Други обекти с подобен проблем
Обектите, които претърпяха щети от наводнения бяха:
ПС Баниска бункерна, Широково, Топлица, Хотанца, Кацелово1, Борово1, Обр. чифлик, Красен, Божичен, Стамболово, ЕС Средна кула, Червен,
М. Враново и др.

## Slide 7: 5.Изводи
Наводненията са една от честите причини за аварии в ПС.
С цел намаляване вредните последици трябва да сме подготвени за бързо възстановяване на водоподаването.

## Slide 8: 6.Препоръки
Да се осигурят резервни варианти за водоснабдяване на населението в случай на наводнения – от друга ПС или водоноски;
Да се предвидят технически средства за бързо възстановяване годността на ПС след наводнение – аварийни помпи и шлангове, агрегати, резервни ПА и ел. апарати.
Да се снижи вероятността от наводнения чрез: отвеждане на повърхностните води извън ПС, изолиране на помещенията, монтаж на потопяеми ПА и защитни арматури, укрепване на диги и защитни съоръжения.