## Slide 1: Проблеми със смукателите на ПС

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
На ПС Николово2 се наблюдаваше завишен разходен коефициент;
Неустойчива работа на ПА;
ПА1 премина основен ремонт поради прегряване.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
Монтирани са 3 бр. ПА 28МТ45х2;
ПА са залети и се захранват от 2 бр. смукатели ф200;
При пуск на ПА2 дебита бе 20 л/с, а напорът варираше от 70 до 75 м;
ПА1 работеше също неустойчиво с налягане 70 – 75 м и дебит 18 л/с;
Водата от чешмата беше “бяла” – примесена с въздушни включвания;
При отваряне на СК на смукателя при работещ ПА се получи вакуум;
Черпателен
резервоар
1

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Стигнаме до извода,че не достига достатъчно вода до ПА от ЧР.
При проверка на СК в ЧР се оказа, че СК1 е с пропаднало сърце – върти се безконечно, а СК2 бе затворен.
Отворихме СК2 и ПА се натовариха и влязоха в устойчив режим.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На ПС ІІ-ри подем бяха пропаднали и двата СК на смукателните водопроводи и ПА работеха неустойчиво;
На ПС Ряхово бяха затворени всички СК на мустаците след профилактика и не достигаше дебит, за да захрани ПА.

## Slide 6: 5.Изводи
Често след профилактика или при отстраняване на авария част от СК се забравят затворени или притворени.
Особено опасно за работата на ПА е когато са затворени смукателните водопроводи или постъпващата вода във водоизточника.
В тези случай ПА работят с понижени параметри, неустойчиво и във водата има разтворен въздух.

## Slide 7: 6.Препоръки
Отговорника на групата да провери състоянието на СК след манипулация.
Да се въведе обекта в нормална експлоатация след профилактиката.
Монтаж за защита от минимален товар.
Обучение на помпиерите при неустойчива работа и въздух във водата да уведомят незабавно Техник ЕМО.