Специфична честота на въртене на помпа ns

Под специфична честота на въртене  /специфични обороти/ ns на дадена помпа се разбира честотата на въртене на еталонна моделна помпа, подобна на дадената, с дебит Qм = 0.075 m3/s (75 л/с) и напор Нм = 1 м, което съответства на полезна мощност Рем = 0.736 kW при работа на еталонната помпа с вода –

ρм = 1000 кг/м3 (1 кг/л).

От уравненията за подобие и полагане на Qм = 0.075 m3/s и Нм = 1 м –

за ns се получава: ns = 3.65* , където Q - m3/s ; H - m; n - min-1.

Специфичната честота на въртене се определя с параметрите при оптималния режим на работа на помпата.

При едностъпална помпа с едностранно засмукващо работно колело /серия Е/

ns се определя с целия дебит и напор на помпата.

При многостъпална помпа с едностранно засмукващи работни колела /серия МТ, ПВ/ – с целия дебит и с напор, съответстващ на едно стъпало.

При едностъпална помпа с двустранно засмукващо работно колело /серия Д/  –

с половината дебит и целия напор.

За ПА, които използваме във ВиК Русе ns варира в следните граници:

Серия МТ		92 – 108;

Серия Е		44 – 130;

Серия Д		58 – 149;

Серия ПВ		92 – 145;

Серия ЭЦВ		12 – 99;

Pleuger		21 – 77.

В зависимост от ns турбопомпите се класифицират като:

Бавноходни центробежни Ns = 40 – 80;

Нормални центробежни Ns = 80 – 150;

Бързоходни центробежни ns = 150 – 300;

Диагонални центробежни Ns = 300 – 600;

Осови центробежни Ns = 600 – 1800;

Посочените граници са ориентировъчни.

Това означава, че нашите ПА са бавноходни или нормални центробежни помпи.

Специфичната честота на въртене характеризира формата на проточната част, съотношението на геометричните размери, както и формата на работните характеристики на турбопомпите.

Помпи с еднаква специфична честота на въртене са геометрично подобни, тъй като всяка от тях е подобна на еталонната моделна помпа с честота на въртене ns.

Такива помпи се означават като помпи от един и същ тип или един и същ типов ред. Всяка помпа от типовия ред представлява отделен типоразмер.

Въпреки, че ns е бездименсионна величина в различните държави се използват различни мерни единици за измерване на Q; H и от тук се получават различни стойности на ns.

ns = (N*Q0.5)/NPSH0.75, където:

N – скорост на въртене, мин-1; Q – дебит в галон/минута; NPSH във футове;

Стойностите на ns са съгласно американските мерни единици.

Ако NPSH се намали ns ще се увеличи и ще се подобрят условията на работа на помпата, но ако ns > 12000 това води до снижаване надеждността на П.

ns е по-малко за П с малък дебит, ниска скорост на въртене и високо налягане.

ns е по-голямо за П с голям дебит, висока скорост на въртене и ниско налягане.

Данните са съгласно мерните единици приети в България /м3/с; м; мин-1/.

Преводното отношение на българския ns спрямо американския е 1 : 14,2 .

По нататък ще приемем стойностите за  ns съгласно приетите в Справочника по помпи на фирма Випом гр. Видин от 1988 год.

Пример за изчисление на преводните отношения за Ns са дадени в таблицата:

| Изчисление на специфичната честота на въртене в зависимост от използваните мерни единици: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q gpm | 5000 | USA | Q0,5 | 70,7 |  |
| H ft | 120 | Ns = (N*Q0,5)/H0,75 | H0,75 | 36,3 |  |
| N rpm | 1780 |  | Ns | 3472 |  |
| Q m3/s | 0,315 | BULGARIA | Q0,5 | 0,6 |  |
| H m | 36,6 | Ns = 3.65* | H0,75 | 14,9 |  |
| N rpm | 1780 |  | Ns | 245 |  |
| Q m3/min | 18,9 | JAPAN | Q0,5 | 4,3 |  |
| H m | 36,6 | Ns = (N*Q0,5)/H0,75 | H0,75 | 14,9 |  |
| N rpm | 1780 |  | Ns | 520 |  |
|  | BULGARIA | USA | Japan |  |  |
|  | 1 | 14,2 | 2,1 |  |  |
| BEP | Мин. 141,2 | Мин. 2000,0 | Мин. 299,7 | Честота с максимално кпд |  |
|  | Макс. 353,1 | Макс. 5000,0 | Макс. 749,2 |  |  |

Максимално КПД на помпите се получава при Ns от 140 до 230.

Двойнозосмукващите П тип Д имат по-нисък  необходим NPSH с около            /25-30/ %, което позволява да се увеличи скоростта на П с около 40 %.

Може да се премине и към по-голяма П, която се върти с по-ниска скорост.

Използването на П с по-голям отвор на работното колело снижава също необходимия NPSH.

При възможност може да се монтира индусер /устройство на входа на П/, с което може да се снижи необходимия NPSH с около 50 %.

Ако NPSH се намали - Ns ще се увеличи и ще се подобрят условията на работа на помпата, но ако Ns > 850 това води до снижаване надеждността на П.

Ако необходимият дебит не може да се осигури от една П, се инсталират две и повече П, работещи в паралел.

Клиентите желаят помпи с нисък необходим NPSH – по устойчиви на кавитация.

Производителите не могат да отговорят на тези изисквания, защото гонят по-високи дебити и скорости и по-висок КПД.

Производителите гарантират необходимия NPSH при ВЕР /оптималната точка/.

Ако П работи в друга точка - необходимия NPSH се увеличава и това може да доведе до кавитация.

- Ако има опасност от кавитация трябва да се премине към по-ниска скорост на въртене на П.

- Допустимата смукателна височина не трябва да надхвърля 6 м.

- При равни други условия вертикалните П са по-защитени от появата на кавитация.

Върху КПД на П влияят Q; H, но също така и качествата на флуида, формата на работното колело и скоростта на въртене.

П със сравнително ниско налягане и с много високо налягане губят от КПД поради неизбежните вторични хидравлични загуби.

Най-ефективни са П със среден напор.

С

0

2

4

8

16

70         140	     210         280            350      420      Ns

# Зависимост на коригиращия коефициент С

от специфичната скорост на въртене Ns

При Ns = 55  отчитаме  С = 8, докато при Ns = 175   -   С = 0;

Коефициентът С се добавя към КПД на П, с цел да се изравнят условията при които се сравняват КПД на различните видове П.

Например ако  Ns = 55, то   С = 8, следователно към КПД на П се прибавят 8 %.

С е коригиращ коефициент на Андерсън и се изчислява:

# С = 29[log10(2650/Ns)]2

При ниски стойности на Ns – КПД също пада, затова се въвежда коефициента С.

Влияние на този коефициент има само за Ns < 140.

При Ns = 42 – С = 16.

При нарастване на напора С нараства, защото КПД пада поради повишени вътрешни загуби в П.

# Диапазон на използване на помпите във ВиК

| Помпа тип | Диапазон | Дебит, л/с | Напор, м | Ns | кпд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия Д | От - До | 42 - 416 | 15 - 140 | 58 - 149 | 0.74-0.83 |
| Серия Е | От - До | 8 - 111 | 10 - 80 | 44 - 130 | 0.45-0.73 |
| Серия МТ | От - До | 3 - 35 | 50 – 360 | 92 - 108 | 0.5-0.7 |
| Серия ПВ | От - До | 8 - 28 | 10 - 50 | 92 - 145 | 0.44-0.58 |
| Тип Pleuger | От - До | 11 - 75 | 80 – 200 | 21 - 77 | 0.65-0.74 |
| Серия ЭЦВ | От - До | 3 - 65 | 80 – 200 | 12 - 99 | 0.52-0.62 |

С най-високо кпд във ВиК са помпите от серията Д – двуделни.

Те работят с Ns – 140 - близък до оптималния.