## Slide 1: Повреда на агрегата за ел. ток на ПС Писанец 1

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
На ПС Писанец е монтиран стационарен агрегат 100 КW, който служи за подаване на напрежение към ПС в случай, че спре тока от Електроразпределение;
Техник ЕМО докладва, че при натоварване на агрегата, той се самоизключва и не може да върти ПА.
На празен ход се възбужда нормално и достига номиналното си напрежение.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
Отделихме много време за откриване на проблема;
Правихме най-различни замервания на изправителните блокове;на възбуждането; подавахме външно напрежение;
Подменихме трансформатора,който формира възбуждащия ток.
Нищо не постигнахме.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
След много проверки и анализи накрая проблемът се оказа в дроселите, които са преди тринамотъчния трансформатор.
От вибрациите се бяха разхлабили дроселите и въздушните междини се бяха променили;
След настройката им агрегатът влезе в нормална експлоатация.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
Имали сме подобни проблеми с други агрегати – мобилни и стационарни;
Най-често са аварирали диоди или е имало лоша изолация;
На 1 мобилен агрегат беше изгорял генератора.
На агрегата на ПС Дунарит му замръзна охлаждащата течност;имаше проблеми и с качеството на горивото, а също така и с възбуждането.

## Slide 6: 5.Изводи
Агрегатите са машини,които се ползват рядко и понякога, когато ни се наложи да ги използваме те са повредени от дългия престой.
За да може да реагираме бързо при нужда трябва да поддържаме изрядна документация за тях, защото с времето се забравят особенностите им.

## Slide 7: 6.Препоръки
Редовно в рамките на ППР и преди есенно-зимната подготовка да се изпитват агрегатите за годност;
При отказ на някой от елементите им – да се набавят своевременно;
Да се правят пълни проби, защото при нужда – обикновено природно бедствие условията за ремонти са тежки, а и времето за реакция е малко.
Да се поддържа изправна и екипировката към тях – кабели, удължители, пускател звезда-триъгълник, транспортни средства и горива.