## Slide 1: Други проекти през 2006 год.

## Slide 2: 1.Доставка и монтаж на газ анализатори за хлор.
По предписание на инспекцията по охрана на труда трябваше да оборудваме хлораторните помещения,където имаме варели с хлор газ с газанализатори.
След проучване на пазара доставихме и монтирахме 3 бр. анализатори на хлор на ПС Цветница,І-ви подем и ІІ-ри подем.
При изпускане на хлор се активира предупредителен звуков сигнал на обекта и информацията се изпраща към ЦДП.
За действията на персонала е подготвена инструкция.
Часовете с обгазявания с хлор са 1 от показателите за качество на услугата и се наблюдават от КЕВР.
Ефект – снижихме риска от обгазяване на персонала.

## Slide 3: 2.Доставка на преносим газ анализатор за работа в шахти и колектори.
След проучване доставихме преносим газанализатор за работа на екипите в шахти и колектори.
При наличие на горими газове или липса на кислород уредът предупреждава да не се влиза в шахтата.
Може да се използва и при извършване на газо пламъчни работи с газов резач в шахти и кладенци, както и за контрол изпускането на метан по трасето на газопровода в РМР.

## Slide 4: 3.Изграждане на гръмоотвод и стойки за закрепване на антени за радиовръзки на покрива на Район Русе град.
При ремонта на покрива предвидихме стойки за закрепване на мачтите на антените.
В бъдеще ще се улесни обслужването им, защото могат лесно да се смъкват и издигат.
Кабелите ги укрепихме на лавици.
Към конструкцията предвидихме и пилони за гръмозащита.

## Slide 5: 4.Подмяна на ПА с нови KSB
Подменихме 6 бр. стари ПА с нови с по-висок КПД и по-близки параметри Q;H до нуждите на обекта.
Средния срок за изкупуване на инвестицията е 3.2 години.
Избрахме тези ПА по критерия за минимум средства за срока на притежание, като приехме, че ПА ще работят 10 год. по 4000 часа на година.
Оказа се, че тези ПА са с най-високо КПД и най-ниски разходи за ел. енергия.
Снижението на разхода на ел. енергия е между 15 и 20 % в зависимост от спецификата на обектите.

## Slide 6: 5.Подготовка на техническите изисквания за доставка на ПА по ИСПА
Окончателно оформихме съвместно с агенция ИСПА документите за техническите изисквания за доставка на ПА и оборудване по проекта.
Започна процедурата по набиране на оферти и сключване на договор за доставка.
До края на 2007 год. очакваме да се достави заявеното оборудване.
Монтажните работи основно ще се извършват през 2008 година.

## Slide 7: 6.Внедряване на честотно управление на ПА на ПС Ряхово
Село Ряхово е без напорен резервоар. Водата от ПА се подава директно в мрежата. ПА се управляваше с хидрофорна уредба.
Използвахме честотен преобразувател на Данфос 15 КW за управление на ПА 11ПВ25х2;
Подобри се качеството на водоснабдяване – избегнаха се пулсациите в налягането при пуск и стоп на ПА. Избегнаха се и хидравличните удари във водопроводната мрежа .
Повиши се консумацията на ел. енергия.

## Slide 8: 7.Реконструкция КРУ на ПС І-ви подем Раней 1
Схемата на автоматиката на Раней1 не бе коректна и създаваше проблеми при отстраняване на аварии.
Изработихме проект и изпълнихме реконструкция с нови технически средства – програмируемо реле, електронни защити, електронни електромери за всеки ПА.
Подобри се надеждността и визуализацията на процесите.

## Slide 9: 8.Внедряване на слънчеви панели за ел. захранване на НР
На 5 обекта /напорни резервоари/
използваме автономно ел. захранване от слънчеви панели 10 W на терминални станции за управление по нива.
Към панелите има контролер за заряд на акумулаторна батерия през деня.
АБ захранва обекта през тъмната част на деня.
Това са обектите: НКР Обретеник; НКР Пет кладенци; НР Пиргово; НР Брестовица и НР Бръшлен.
Тази технология ни гарантира ел. захранване за отдалечени обекти и работи с добра надеждност.