## Sheet1
Форма за проверка избора на помпени агрегати
Проверка дали монтирания ПА е подходящ за помпената система
Обект | № | Помпа тип | Номинален напор | Номинален дебит | Измерен напор | Измерен дебит | Геодезична височина | Загуби на напор | Средномесечен дебит | Необходим дебит | Необходим напор | Предложение за подобрение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | м | л/с | м | л/с | м | м | л/с | л/с | м
К 157 | 4 | 50Е50АМ | 45 | 48 | 37 | 68 | 34 | 3 | 16 | 50 | 40 | Прест.раб.колело
К 157 | 5 | 50Е50АМ | 45 | 48 | 37 | 61 | 34 | 3 | 16 | 50 | 40 | от D 206 на 200 мм
К 157 | 6 | 50Е50АМ | 45 | 48 | 37 | 61 | 34 | 3 | 16 | 50 | 40
ІІІ-ти подем | 1 | 45М45х2 | 90 | 45 | 71 | 60 | 71 | 0 | 110 | 50 | 85 | Прест. 362/346 мм
Просторно | 1 | 7МТ32х2 | 64 | 7 | 64 | 6.2 | 46 | 18 | 1.2 | 1.75 | 54 | Подм.2МТР18х3
Просторно | 2 | 7МТ32х2 | 64 | 7 | 66 | 5.8 | 46 | 20 | 1.2 | 1.75 | 54 | Подм.2МТР18х3
При ПА с по-голяма годишна консумация на ел. енергия се препоръчва подмяна на ПА с нов.
Подготвя се списък с потенциалните кандидати за подмяна и от тези кандидати на технически
съвет се одобряват типа и брой ПА, които ще се подменят в рамките на 1 година.
Попълване на формата:
Колоните 1; 2 и 3 се попълват от справката за монтираните ПА по обекти.
Колоните 4 и 5 се попълват от каталожните данни на завода производител.
Колоните 6 и 7 се попълват от представените протоколи за ППР от ПЕР.
Колона 8 се попълват от разликата в кота ос П и напорен резервоар от технологичните схеми.
Колона 9 = Колона 6 - Колона 8 .