Управление на ПС Пиргово

ПС Пиргово се управляваше спрямо нивата в лявата камера на НР Пиргово нов в GSM среда.

Старият НР Пиргово е защитен от преливане с поплавок вентил.

Водопроводчиците на с. Пиргово забелязали, че има преливане от НР Пиргово нов.

Оказа се, че нивата в двете съседни водни камери във времето се разминават и при по-високо ниво в дясната камери – резервоарът прелива.

Решението бе да се монтират ниво сигнализатори и в дясната камера и ако се достигне ГН – ПА на ПС Пиргово да спрат.

По този начин се намалиха загубите на вода.

Предполагам, че има и други резервоари, в които следим нивото само в едната камера без да сме сигурни, че от другата камера не се губи вода.

Затова моля да попълните типова форма за управлението на резервоарите по водни камери и ако има подобен случай да се предприемат адекватни мерки.

GSM; Solar

Лява камера

Нива

Дясна камера

НР Пиргово нов

НР Пиргово стар

ПС Пиргово

GSM

Село Пиргово