## Slide 1: Престъргване диаметъра на работните колела на ПА

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
По време на работа на ПА1на ПС ІІІ-ти подем тип 45М45х2, корпуса на ел. мотора с мощност 75 КW достигаше висока температура;
Това се дължеше на:
- ПА работеше вдясно от ВЕР с дебит 60 л/с,
въпреки, че е с номинален дебит от 45 л/с. Напорът бе 70 м при номинален напор
от 90 м; Работния ток бе равен с номиналния от 140 А.
- Поради смяна на перката – старата се бе
повредила и имаше лошо охлаждане.

## Slide 3: 2.Решение на проблема
Монтирахме преграда към куплунга,която отразява и връща част от охлаждащия въздух обратно към мотора.
Подрязахме работното колело от 365 на 355 мм, с което снижихме дебита на ПА до 50 л/с и съответно работния ток на 120 А.
Моторът снижи работната си температура и с това повишихме надеждността му.

## Slide 4: 4.Други обекти с подобен проблем - ПС Баниска – подменихме работното колело, защото М се претоварваше; - ПС Чанаджика – престъргахме работното колело; - ПС К157; Гагаля; ІІ-ри подем; І-ви подем и др.

## Slide 5: 5.Изводи
На много обекти сме престъргвали диаметъра на работното колело, като причините са били следните:
Лошо оразмерен ПА – обикновено с голям запас от напор. Това води до увеличен дебит и съответно работен ток.
Освен преразход на ел. енергия вредните последици са: кавитация на помпата, изгаряне на ел. мотора, вибрации.
Когато ни е необходим ПА с по-малък дебит.

## Slide 6: 6.Препоръки
При подбора на ПА да се оразмеряват без големи запаси по напор и дебит с цел ПА да работят в ВЕР;
При постъпване на П за основен ремонт да се корегира диаметъра на работните колела, ако това се налага с цел подобряване режима на работа на ПА. За целта предварително се сравняват заводските параметри с работните параметри на ПА и се набелязват кандидатите за преработка.
Понякога корекции се налагат и по технологични причини – промяна в необходимия дебит на ПА.