Използване на акустични логери – опит на ВиК Бристол

Сесия 5 от Кипър 2002 год. Франк Клидж; Матю Стефансон UK

Използването на акустични логери за шум за откриването на течове вместо стандартната технология при една добре изградена и управлявана мрежа с DMA и опитен персонал е икономически неоправдано.

Логерите за шум в този случай може да се използват като допълнително средство за някой специфични нужди.

DMA са разделени на няколко подзони WWMD /Waste Water Meter Districts/ зони за измерване загубите на вода. Постигат ILI между 1.3 и 3. Извършват непрекъснат активен контрол на течовете с обучени инспектори и мерене на водата пред зоните.

Ако ILI се повиши над допустимото за зоната правят обследване.

Тествали са 3 вида логери:

- С радиотрансмитер за комуникация с приемник от автомобил; При възникване на авария излъчва алармено ниво;

- Логер за пълен анализ – измерва шума между 2 и 4 часа. Монтира се към мрежата и чрез лъч прави обмен на голямо количество информация. Данните могат да се точат и в офиса, като чрез подходящ софтуер се прави графичен анализ на шума от течовете в dB и честотата.

- С корелационни функции – анализ на шумовете и указване мястото на аварията; Предварително се задават необходимите параметри на мрежата.

Основно използват логерите от тип 2 за пълен анализ. С него работят през нощта в трудни зони с много аварии и висок трафик на автомобили. Не е нужно през нощта да работи висококвалифициран персонал. Данните от логера помагат на инспекторите при анализа на заплетени случай, като допълнително техническо средство.

Инспекторите правят подробно обследване, ако засекат голяма консумация, която е нараснала постепенно в DMA. Прослушват всички фитинги и СК, защото очакват многобройни течове.

При рязко увеличение на консумацията се прави общо обследване, защото се очаква голям единичен теч. Открива се бързо, като прослушват обратните клапи и хидранти по мрежата.

Програма за снижаване на загубите в Солун

Сесия 5 от Кипър 2002 год. Костас Ангелидис

Използват акустични логери Permalogs за активен контрол на течовете по проект на Европейската    Общност в размер на 650 000 EUR.

Логерите са производство на Palmer UK и ги ползват под наем.

За снижение на течовете следват 7 стъпки:

- Pапознават се с картовия материал на зоната, която ще обслужват.

- Планират къде ще се разположат първоначално логерите и къде ще се преместят по-късно и отразяват местата им на карти с размер А3.

- Монтират логерите.

- Събират данни от логерите и ги преместват по график на други места от мрежата.

- Анализират данните и посочват проблемните райони, където ще търсят течовете.

- Чрез други методи локализират течовете.

- Отстраняват течовете.

Данни от обследването

| Квартал Чародейка | Период на засичането 17.09.03 – 15.10.03 | Брой регистрирани течове 66 | Потвърдени течове 36 |
| --- | --- | --- | --- |

- Под наем са наели 200 бр. логери; 1 събирач на данни; 1 корелатор; 1 уред за шум и 3 акустични пръта.

- Оптималното време за обследване на  1 точка е 4 дни;

- При зона с помпажно водоподаване /шум от ПА/ използват по-интелигентен логер Aquabag 90.

- 39 % от съмненията за теч са се потвърдили.

- Най-много течове са открити по СК и домови отклонения. Тези течове са по-шумни и те се чуват първи, въпреки че през тях изтича по-малко количество вода.

- За 1 ден обслужват 30 логера.

Логерите са добро средство, за да се насочат екипите по прослушването към определен квартал, особено ако мрежата не е зонирана.

Шум на течове в пластмасови тръби

Сесия 5 от Кипър 2002 год. Коста Ланге Швеция

Шумът в тези тръби е с много ниска честота и е необходимо да се преобразува в подходящ сигнал, който да се възприеме от човешкото ухо.

За целта използват чувствителни хидрофони. Сензорите се прикрепят към съществуващите хидранти чрез специални накрайници.

Честотата е много ниска  - десети от херца. Използват филтри за изчистване на фоновите шумове. Размерът на теча не влияе особено върху шума.

В Швеция не са полагали много PVC тръби поради екологични съображения.

Ако има стеснения и арматури по трасето, те издават допълнителен шум, който пречи на полезния сигнал.

През нощта скоростта на водата е по-малка и по-лесно се слуша за шум от течове.

Изводи:

- Зонирането не може да се замести от използването на акустични логери. Тези логери са само допълнително помощно средство за осъзнаване на течове при трудни условия.

- По добре е да се инвестира на първо място в зониране на мрежата.

- Необходимо е да се следи развитието на техническите средства за откриване на шум и трасета на пластмасови тръби, защото те навлизат масово в практиката.