ТЪРГОВСКИ ЗАГУБИ НА ВОДА

Сесия 9 от Конференцията за намаляване загубите на вода в Кипър 2002 година

У. Тортън Бразилия; А. Ризо Малта

МОДЕЛ НА ДЕЙНОСТТА ПО НАМАЛЯВАНЕ НА

ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Грешки във водомерите

/водомерите отчитат по-малки количества вода//

Неизбежни търговски загуби

Икономично ниво на загубите

Незаконна консумация

Кражби и                 			 			  Грешки при пренасяне на данните

незаконни                                        Съществуващи                       между водомерите и архива.

връзки                                                     търговски загуби		   Слабости в отчитането

Грешки в анализа на данните

/между архива и данните, които

се използват за воден баланс

Икономичното ниво на търговските загуби е нивото, при което за ВиК е икономически изгодно да поддържа тези загуби. То зависи от цената на водата, разходите по поддръжката на водомерите, разходите за контрол, информационното осигуряване и др.

- Причини за търговските загуби.

- Неточност във водомерите – Често се смята, че те участват с най-голям дял в търговските загуби.

Проверка за точността на водомерите, правилното оразмеряване и подмяната им са основни мероприятия за подобряване на точността им.

Съществуват много причини за неточност в меренето:

  - Износване на водомера;

  - Неправилен монтаж и липса на поддръжка;

  - Неправилно избран тип на водомера и клас на точност;

  - Неправилно оразмерен водомер;

  - Проблем с промяната на консумацията на потребителя.

1.1.Износване на частите на водомера .

След като водомерът работи дълги години или през него е преминало голямо количество вода, той има склонност да отчита по-малко вода. Възрастта и показанията на водомера се използват често като индикатори за проверка, ремонт или подмяна на водомера /В/.

Причините за износването са:

А.Абразивни частици във водата или лошо качество на водата;

Преминаване на въздух  през /В/, което води до висока скорост на въртене;

В.Проблем с околната среда – горещина или студ;

Г.Неправилен монтаж водещ до ускорено износване на лагерите.

Средно за САЩ проверка на /В/ се извършва на 10 години или при преминало водно количество

над 10 000 м3. Необходимо е софтуерно да се извличат тези /В/.

1.2. Неправилен монтаж.

А./В/ е монтиран под наклон;

Б. Не са спазени правите участъци преди и след /В/;

В. Излагане на опасни въздействия на околната среда;

Г. Монтаж, който допуска счупване на /В/  от вандали;

Д. Монтаж, който затруднява достъпа и отчитането на /В/.

Е. Монтаж, който допуска лагерите да работят на сухо в случай на прекъсване на водоподаването.

1.3. Неправилно подбран тип на /В/ .

На пазара се предлагат много видове /В/. Някой са проектиране да отчитат водни количества, които се променят в широки граници, други за точно отчитане при малка консумация. Трети са проектирани да работят надеждно дълго време, а четвърти са евтини.

Характера на консумацията  се променя в зависимост от клиента и е добре да се знае какъв е най-подходящия тип /В/ за определения тип клиент. В много случай е необходимо да се използва комбиниран /В/, за да се разшири измервателния обхват. При всички положения силното изменение в консумацията влияе на точността на /В/. Понякога е целесъобразно да се избират по-евтини /В/, но трябва да се прави разчет дали монтажа на един по-скъп и по-точен /В/ не е икономически по-изгодно особено за клиенти с по-голяма консумация.

В икономическия анализ трябва да влезе първоначалната цена на /В/, очаквания срок на годност, текущите разходи за поддръжка и точността му през целия период.

Необходимо е да се знае профила на консумацията на клиента: Qmin; Qmax; Qср.

Тъй като ВиК трябва да се спре на 1 тип /В/, който ще измерва водата на много потребители, то за този /В/ трябва да се знае  Qmin; Qmax; Qср; Qстартово и дали отговаря на профила на консумацията на клиента.

Процесът на избор преминава през 3 етапа:

А. Избор на тип /В/ едно струен, много струен, обемен или волтманов;

Б. Избор на номинален дебит - 50% от максималния дебит;

В. Избор на клас на точност А, В, C или D.

Всеки тип /В/ си има силни и слаби страни. Например едно струйните /В/ са с просто устройство, евтини и с лека поддръжка, но във времето може да отчитат повече вода от реалната.

Много струйните /В/  са вариант на едно струйните, но имат допълнително дифузьор. Те са малко по-скъпи, но са по-надеждни във времето и запазват точността си при преминаване на по-големи водни количества. И двата /В/ се влияят от налепи.

Обемният /В/ или /В/ с полуположително изместване всъщност измерва обема на вода отнесен към скоростта. Един механизъм с бутало и камера се използва за многократно измерване на малки порции вода, които преминават през /В/. Този /В/ е точен при малки водни количества, но при налепи по буталото и стените на камерата отчита по-малко вода.

Волтмановите или турбинните /В/ се използват за измерване на дебити при водопроводи с по-големи диаметри - от 50 мм до 500 мм. Той работи като едно струйния, но ротора му е турбина. Той се използва за големи клиенти пред зони в шахти, в които няма ел. захранване и не може да се монтира разходомер.

1.3. Неточно оразмеряване.

В някой случай клиентите имат право да избират необходимият им диаметър /В/. При промяна в консумацията този /В/ може да се окаже неточен. Необходимо е да се следи /софтуерно/ този процес и при промяна ВиК да реагира навреме и адекватно. Ако /В/ не е оразмерен правилно това води до:

А. При голям /В/ неточно отчитане на водата при малка консумация;

Б. При малък /В/ до бърз отказ поради голямата скорост на водата, която преминава през /В/.

- Прехвърляне на данните.

- Често /В/ се отчитат точно, но се допускат грешки при въвеждането на данните в компютъра.

- Грешки се допускат и при отчета на /В/ поради лоша видимост или некоректен инкасатор.

- Слаба отчетност – често клиента не е в дома си и /В/ не може да се отчете.

- Отстъпки – при големи разлики между общия /В/ и сбора на междинните се правят компромиси, за да се избегнат конфликти. Подобни отстъпки се правят и за бедни клиенти, за които се знае че не могат да си заплатят консумираната вода.

- Грешки при анализа - /В/ се води в друга зона или квартал и това води до грешно изчислени

загуби на вода. При лоша отчетност – една партида може да се загуби, изтрие или временно да се

прехвърли в друга зона или район.

- Кражби на вода и незаконна консумация.

Кражбите не са рядко явление – някой ги извършват поради нужда, а други заради “спорта”.

Най-често вода се краде от:

  - Точката на водовземане на имота;

  - От пожарните хидранти;

  - От калоотоците и въздушниците на външните водопроводи.

Чрез байпаси, манипулация на /В/, незаконни връзки и други методи - строители, миячи, поливачи, животновъди и хора, които искат да се освежат ползват нелегално вода. Често временните връзки се превръщат в постоянни и безотчетни и служат за захранване на имоти и пълнене на резервоари.

- Подходи за справяне с търговските загуби.

Необходимо е загубите да се атакуват от четирите страни едновременно, защото в противен случай, ако само подменим /В/ - може да се увеличи делът на кражбите, тоест да се измести тежестта на отделните компоненти без да се постигне задоволителен резултат.

Система за  контрол върху кражбите

Система за  управление на водомерното стопанство

Неизбежни търговски загуби

Икономично ниво на загубите

Управление на загу-              			 			  Зониране и сравнение на постъпилото

бите с помощта на	     Съществуващи                       водно количество в зоната с

ГИС и с-ма инкасо                            търговски загуби		  отчетеното.

Автоматизация при отчитането на водомерите

Кражбите се откриват чрез стандартни и внезапни проверки и обходи на обектите.

ГИС помага за откриване на имоти, които не се отчитат, както и за анализа на загубите по зони.

Използват се два принципа:

1.Оценка на размера на търговските загуби.

2.Дейности по управление на търговските загуби – стремеж за достигане на икономично ниво.

Автоматичното отчитане ще снижи грешките в отчитането, прехвърлянето и анализа на данните.

- Учебни примери за справяне с търговските загуби.

- ВиК Филаделфия 2000 год.

При одит е установено, че търговските загуби са 25 % от техническите – 18.6 хм3 търговски и 70.2 хм3 технически. Търговските загуби възлизат на 13 мил.$, докато техническите на 3 мил.$. Това се дължи на разликата в цените по които се изчисляват тези загуби – търговските загуби се изчисляват по продажна цена, докато техническите загуби по себестойност. /Съотношението е 16:1/.

Извода е че инвестициите в снижаване на търговските загуби имат много бърза възвращаемост.

Много потребители отсъстват по време на отчетите и това води до грешки и оплаквания.

От 1997 до 1999 год. ВиК са монтирали над 400 000 /В/ с дистанционно отчитане с помощта на движеща се по улицата кола и радиосигнал. /В/ са произведени от Badget Meter съвместно с Itron Inc.

При подмяната на /В/ те са оразмерени спрямо консумацията на клиентите. Отчета се извършва ежемесечно. Може да се анализира денонощната консумация и тенденциите.

За първата година ефекта е 2 мил.$ или 1.24 хм3 вода е инкасирана в повече.

Коригиран е софтуера и са избегнати възможностите за скриване на консумацията. Открити са много общински консуматори, които са нямали /В/ и не са заплащали за консумираната вода.

На пожарните хидранти са поставили  заключващи устройства, които възпрепятстват неоторизираното им отваряне. Разработили са специален ключ /адаптер/ за целта.

- Пилотен проект на остров ГОЗО Малта.

Екипирали са инкасаторите с ханд-хелд /ръчни, преносими/ компютри, с които изчисляват и разпечатват сметката на клиента по време на отчитане на /В/. Тези данни се източват автоматично в базата данни всеки ден. По този начин се избягват манипулации на показанията в офиса. Това съкращава процеса на инкасиране, въвеждане на данните и уведомяването на клиента.

Софтуера позволява да се въвеждат и анализират данни от ремонтите или подмяната на /В/ и на домовите отклонения.

С въвеждането на нов абонат от базата данни автоматично се зарежда партидата му в ръчния компютър за отчитането на място.

ГИС помага и в четирите компонента на търговските загуби. Следят се всички клиенти на базата на географското им разположение и не може да има празни петна. С точки са посочени местата на /В/.

Може да се посочат границите на зоните, както и данните за /В/. Може да се изчисли колко вода е влязла в зоната, колко е инкасирана и какви са загубите.

Все още липсва методика за изчисление на Неизбежните търговски загуби и Икономически обоснованите търговски загуби, за да може да се оценява обективно какво е нивото на тези загуби за отделната фирма, район или зона.

ИЗВОДИ:

- Разработване на политика за управление и развитие на водомерното стопанство.

- Разработване на политика за контрол върху незаконната консумация на вода - проверки.

- Стандарт за проверка на инкасаторския персонал за коректност при отчитането на водомерите.

- Усъвършенстване на софтуера за Инкасо по отношение анализа на загубите на вода.

- Въвеждане на ханд-хелд компютри вместо карнети при отчитане на консуматорите.

- Механична защита на пожарните хидранти; калоотоците и въздушниците.