Подобряване на работата на ПС Тръстеник

Проблем: Чести аварии на потопяемия ПА в ЕС2 и мътна вода в мрежата на Тръстеник

Предприети мерки:

- Реконструкция на ЧР на ПС Тръстеник за защита срещу замътване на водата

във водопроводната мрежа на селото, чрез удължаване пътя на водата при преминаването и през ЧР и отлагане на утайките преди да попаднат в помпата.

- Изваждане на част от колоната и повдигане на потопяемата помпа в ЕС2 на

по-висока кота, така че да не засмуква мътна вода от поразен участък от обсадната колона на тръбния кладенец.

- Захранване на изоставен ЕС3 с ново кабелно захранване на

ниско напрежение с дължина 1200 м.

1.Черпателен резервоар на ПС Тръстеник

с.Тръстеник

2.

ЕС 2 Тръстеник

ПС Тръстеник

3.Нова кабелна линия,която ще захрани ЕС3

Ново място на ПА

Пробив в обсадната тръба

Старо място на ПА