Промяна в технологията на ВГ Батин по посока Две могили

Предложението бе направено от Район Две могили и се реализира през 2009 г.

Съществуват 3 режима на работа:

- Зимен режим – ПС Г.Абланово не работи по посока Обретеник-Две могили;

- Междинен режим СКнов е затворен и ПС Г. Абланово работи само по посока Обретеник.

- Летен интензивен режим СКнов е отворен и ПС Г.Абланово работи по посока Обретеник и Две могили.

По този начин не се поддържа постоянно под налягане участъка с. Обретеник – Две могили, който е с големи загуби.

Управлението на ПА 7 на ПС Г. Абланово е по GSM спрямо НР Обретеник и по ефир спрямо НР Две могили.

Промяната на режима става под ръководството на ЦДП по инициатива на ПЕР Борово или ПЕР Две могили,съгласно издадена заповед.

ПС Горно Абланово

Нов СК	     гр. Две могили

НР Две могили

GSM

НР Обретеник нов

радиоефир

GSM

с. Обретеник