## Losses35%
Борбата с техническите загубите на вода
Снижаване на загубите от 75 – 65 % до 35-40 % могат да се постигнат с малко усилия и средства.
Засичат се големите течове и се отстраняват. |  | Снижава се налягането в мрежата.
„Берат се лесните плодове”

## Enlosses
СРАВНЕНИЕ НА ЕФЕКТА ОТ МЕРОПРИЯТИЯТА СНИЖАВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА
И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОМПЕНИТЕ СИСТЕМИ
Пример 1 | Съществуващо положение.
Инкасирана вода |  | м3 | 30
Подадена вода |  | м3 | 100
Консумирана ел.енергия |  | Квтч | 100
Среден разходен коефициент |  | Квтч/м3 | 1
КПД на помпената система |  |  | 0.5
загуби на вода |  | % | 70
Ел.енергия за загубите на вода |  | Квтч | 70
Ел.енергия за инкасираната вода |  | Квтч | 30
Полезно използвана ел.енергия |  | Квтч | 15
Ел.енергия загубена в помпената система |  | Квтч | 15
Общи загуби на ел. енергия |  | Квтч | 85
Пример 2 | Повишаване на ефективността на помпената система от 0.5 на 0.6.
Инкасирана вода |  | м3 | 30
Подадена вода |  | м3 | 100
Консумирана ел. енергия |  | Квтч | 83.3333
Среден разходен коефициент |  | Квтч/м3 | 0.83333
КПД на помпената система |  |  | 0.6 |  | Изводи: | 1.Най-голям ефект върху консумацията на ел. енергия се получава
загуби на вода |  | % | 70 |  |  | от мероприятието - снижаване загубите на вода.
Ел.енергия за загубите на вода |  | Квтч | 58.3333 |  |  | 2.Снижаването на загубите на вода трябва да предхожда
Ел.енергия за инкасираната вода |  | Квтч | 25 |  |  | подобряването на кпд на помпената система.
Полезно използвана ел. енергия |  | Квтч | 15 |  |  | В противен случай ще подобряваме една преоразмерена
Ел.енергия загубена в помпената система |  | Квтч | 10 |  |  | помпена система и на следващия етап ще трябва да
Общи загуби на ел. енергия |  | Квтч | 73.3333 |  |  | подменяме ПА при намаляване на подадената вода.
Пример 3 | Снижаване загубите на вода от 70 % на 40 %.
Инкасирана вода |  | м3 | 30
Подадена вода |  | м3 | 50
Консумирана ел. енергия |  | Квтч | 50
Среден разходен коефициент |  | Квтч/м3 | 1
КПД на помпената система |  |  | 0.5
загуби на вода |  | % | 40
Ел.енергия за загубите на вода |  | Квтч | 20
Ел.енергия за инкасираната вода |  | Квтч | 30
Полезно използвана ел. енергия |  | Квтч | 15
Ел.енергия загубена в помпената система |  | Квтч | 15
Общи загуби на ел. енергия |  | Квтч | 35
Пример 4 | Снижаване загубите на вода и повишаване на кпд на ПС.
Инкасирана вода |  | м3 | 30
Подадена вода |  | м3 | 50
Консумирана ел. енергия |  | Квтч | 41.6667
Среден разходен коефициент |  | Квтч/м3 | 0.83333
КПД на помпената система |  |  | 0.6
загуби на вода |  | % | 40
Ел.енергия за загубите на вода |  | Квтч | 16.6667
Ел.енергия за инкасираната вода |  | Квтч | 25
Полезно използвана ел. енергия |  | Квтч | 15
Ел. енергия загубена в помпената система |  | Квтч | 10
Общи загуби на ел. енергия |  | Квтч | 31.6667
|  |  | Загуби на ел. енергия | Ефект | Разлика
|  |  | Квтч | Квтч | Квтч
Пример 1 | Съществуващо положение |  | 85 | 0
Пример 2 | Повишаване на кпд на помпената система от 0.5 на 0.6 |  | 73.3 | 11.7 | 11.7
Пример 3 | Снижаване загубите на вода от 70 % на 40 % |  | 35 | 50 | 38.3
Пример 4 | Снижаване загубите на вода и повишаване на кпд на ПС |  | 31.7 | 53.3 | 3.3
10.02.15

## BigVG
Списък на водоснабдителните групи във ВиК Русе ООД
класирани по значимост големи/средни/малки
Общ брой: Големи 1бр. над 10 000 м3/г ; Средни 2 бр. над 1 000 м3/г; Малки 7 бр. над 250 м3/г.
№ по ред | Име на обект | Годишнo подадена вода, хил.м3 | Големи/Средни/ Малки
1 | І-ви подем Сливо поле | 19000 | Г
2 | Цветница | 1600 | Г
| ВГ Русе | 20600 | Сума
3 | Баниска | 2700 | С
4 | Батин | 1300 | С
5 | Пепелина | 700 | М
6 | Николово 2 | 440 | М
7 | Пиргово | 440 | М
8 | Писанец 1 | 402 | М
9 | Смирненски | 320 | М
10 | Нисово | 320 | М
11 | Божичен | 280 | М
12 | Вятово | 270 | М
1.За големите водоснабдителни групи се прави водоразпределение и зониране.
Следят се ежедневно подаваните водни количества и се вземат спешни мерки
под контрола на ЦУ.
2.За средните водоснабдителни групи се прави водоразпределение.
Следят се ежедневно подаваните водни количества и се предприемат
корегиращи мерки от ПЕР.
3.За малките водоснабдителни групи и населени места се прави месечно водоразпределение.
Следят се подаваните водни количества и се предприемат корегиращи мерки от ПЕР.
09.01.2015 год. |  | Съставил:

## AnalizPrioriteti
Методика за извеждане на приоритети при подобряване на
водната и енергийната ефективност във водоснабдяването.
Цел. Снижаване на разходите за осигуряване на питейна вода.
Енергийните разходи са втори по значимост след разходите за работна сила.
Със сравнително малко средства вложени в дейността за подобряване на
водната и енергийна ефективност може да се спестят значителни разходи
и да се поддържа една приемлива за клиентите цена на услугата.
Необходимо е да се открият областите, където с най-малко ресурси -
труд и пари ще се постигнат най-големи и бързи резултати.
І. СРАВНЕНИЕ НА ЕФЕКТА ОТ МЕРОПРИЯТИЯТА СНИЖАВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ
НА ВОДА И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОМПЕНИТЕ СИСТЕМИ
1.Най-голям ефект върху консумацията на ел.енергия се получава
от мероприятието - снижаване загубите на вода.
2.Снижаването на загубите на вода трябва да предхожда
подобряването на кпд на помпената система.
ІІ. Снижаване на загубите от 65 – 55 % до 35-40 % могат да се постигнат
с малко усилия и средства.
1.Засичат се големите течове и се отстраняват.
2.Снижава се налягането в мрежата.
ІІІ. При извеждане на приоритетите е необходимо да направим следните стъпки:
1.Подреждат се водоснабдителните групи по подадени водни количества и се сравняват.
2.Насочваме се към най-голямата ВГ и изготвяме схема с водоразпределението.
3.Извеждаме приоритетни зони с най-голяма консумация на вода.
4.Обследваме тази зона за течове.
4.1.Анализ на подаваните водни количества в зоните.
Замерване на подадената вода с преносим разходомер към отделните клонове.
4.2.Прослушване на зоните с най-големи количества подадена вода.
4.3.Изграждане на ДМА в тази зона - дългосрочна задача.
Ниска зона К87 първоначално да се раздели на 4 големи подзони:
1.НР Изток и ПС Цветница.
2.НР Средна зона - Изток.
3.НР Средна зона - Запад
4.НР ІІІ-ти подем 5500 м3.
ІV. Формиране на работна група за снижаване на водните загуби в гр. Русе.
Екип от хора с различни специалности се събира 1 път седмично
и обсъждат и съгласуват планираните за периода задачи по снижаване на загубите.