Влиянието на водопроводите за икономия на енергия

Работата на ПА трябва да се анализира съвместно с водопроводната мрежа.

Трите елемента на системата са мотор, помпа и водопроводи.

Помпите създават движението на флуидите, докато водопроводите се съпротивляват на движението.

Добре оразмерените и правилно изпълнени водопроводи могат да доведат до по-големи икономии на енергия от монтажа на нови високо ефективни помпи и мотори.

Загуби от триене

С нарастването на дебита загубите от триене нарастват на втора степен.	Нзаг. = f(Q)²

Ако изберем диаметър на тръбите с една степен по-висок ще намалим загубите 4 пъти.

Един размер по-голям диаметър на тръбите провежда 2 пъти по-голямо количество вода при същото налягане.

Изчисление на загубите от триене на 100 м прав участък в зависимост от дебите и диаметъра на тръбите в метри:

| Диаметър, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит, л/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 | 1,4 | 0,3 |  |  |  |  |
| 4 | 20 | 3 | 0,7 |  |  |  |  |
| 5 | 23 | 5 | 1 | 0,1 |  |  |  |
| 8 |  | 12 | 2,5 | 0,35 |  |  |  |
| 14 |  | 18 | 4,5 | 0,6 |  |  |  |
| 21 |  | 40 | 10 | 1,2 | 0,4 |  |  |
| 28 |  |  | 18 | 2,2 | 0,7 |  |  |
| 35 |  |  | 28 | 3,5 | 1,1 | 0,35 |  |
| 42 |  |  | 38 | 4,5 | 1,5 | 0,5 |  |
| 50 |  |  |  | 6,5 | 2 | 0,7 |  |
| 56 |  |  |  | 8 | 2,7 | 0,8 |  |
| 63 |  |  |  | 10 | 3,4 | 1 | 0,4 |
| 70 |  |  |  | 13 | 4 | 1,4 | 0,5 |
| 83 |  |  |  | 18 | 6 | 2 | 0,8 |
| 100 |  |  |  | 26 | 8 | 3 | 1 |
| 110 |  |  |  | 32 | 11 | 4 | 1,5 |
| 140 |  |  |  |  | 17 | 5 | 2,5 |
| 180 |  |  |  |  | 25 | 9 | 4 |
| 200 |  |  |  |  | 38 | 12 | 5 |
| 280 |  |  |  |  |  | 21 | 8 |
| 350 |  |  |  |  |  | 32 | 13 |
| 420 |  |  |  |  |  |  | 30 |

Фитинги и колена

Местните съпротивления в тези арматури могат да се разглеждат като допълнително удължаване на водопровода:

Коляно	остро		0,05

Коляно	заоблено		0,03

Коляно	плавно		0,02

СК шибърен			0,02

Обратна клапа		0,03

Смукателен кош		0,01

Например СК с диаметър Ф150 удължава водопровода Ф150 с 3 метра.

За практически нужди местните загуби се приемат за 10 % от общите загуби по дължина.

Най-големите загуби се предизвикват в острите чупки. Същите трябва да се избягват при изпълнение на тръбните разводки. При по-високи скорости ефекта от загубите във фитингите се увеличава. Малките отвори и стеснения на арматурите също увеличават загубите.

Острите и правите ъгли правят монтажа по-компактен и естетичен, но водят до по-високи загуби.

Обикновено пластмасовите фитинги са изпълнени с остри ъгли. Плавните колена са едно по-интелигентно решение.

Оразмеряване

Тъй като връзките на тръбите са на стандартни размери, те се произвеждат със стандартен външен диаметър.

Тръбите за ниско налягане са с по-тънки стени и имат по-голям светъл отвор спрямо тръбите за по-високо налягане.

10 % намаление на отвора води до 30 % увеличение на загубите.

Корозията и инкрустацията на тръбите също води до по-големи загуби.

Стоманените тръби се произвеждат с номинални отвори, докато пластмасовите тръби са със стандартни външни диаметри.

Това означава, че една пластмасова тръба Ф63 отговаря на стоманена тръба Ф50.Това води до различни загуби по дължина, затова винаги трябва да се работи със светлия отвор, а не с диаметъра на тръбата изобщо.

| Диаметър, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Препоръчителен дебит, л/с | 2 | 5 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 |

Практическа формула за изчисление какво количество вода ще проведе един водопровод в зависимост от диаметъра си.

Ако D – диаметър в цолове, то:

Q = 0.5*D², л/с

Ако D – диаметър в милиметри, то:

Q = D²/1250, л/с

Пример

Какво количество вода ще проведе един стоманен водопровод с диаметър ф300?

Q = 300*300/1250 = 72 л/с;

При това положение скоростта във водопровода ще е:

V = Q/S = (4*Q)/(п*D²), м/с, където:

S = (п*D²)/4– сечението на водопровода в м²;

Q – дебит в м³/с.

За скоростта в нашия случай се получава:

V = Q/S = (4*0.072)/(3.14*0.3²) = 1.02 м/с

Тази формула гарантира скорост от около 1 м/с.

Тази скорост е близка до икономически обоснованата скорост, която е в следните граници:

- За смукателен водопровод	0.8 м/с;

- За напорен водопровод		1.2 м/с.