Инструкция за експлоатация на електронна платформена везна

с дозираща функция ТИП –ЕЕР 100-1-1- С-Х

І. Цели за използване на електронната везна в хлораторните помещения:

- Да се проследи ежедневния разход на хлор газ за дезинфекция на водата;

- Да се сигнализира, че хлорът свършва /остават 2 кг. хлор /и бутилката трябва да се подмени, за да не остане водата без остатъчен хлор.

ІІ. Описание на платформена везна с един

пиезоелектричен датчик.

- Показващ уред;

- Обхват на измерване 0-100 кг.;

- Тава от неръждаема стомана;

- Защитно фолио на тавата;

- Крачета за нивелиране.

ІІІ. Настройка на везната.

За постигане на целите везната трябва да работи в режим на разтоварване (изваждане).

- Задаване на режим на разтоварване (изваждане);

1.	Включваме везната с бутон “ON/ОFF”

2.	Нулираме с бутон “>0<”

3.	За да влезем в режим на дозиране с изваждане натискаме три пъти последователно бутон “PRG” и на дисплей 1 (най-горе) се появява FunC00, натискаме “+” и се появява  код – 9ххххх,  за нашия режим на работа кода е  “ 972141 “ на 2 дисплей е изписано doze-1, след това натискаме “+”, doze-2 на дисплей 1 е изписано 75, натискаме 2 пъти последователно “>0<”  за да го запаметим .

- Задаване на режим на работа с везната:

- Включваме везната с бутон “ ON/OFF “

- Нулираме везната с бутон “>0<”

- Поставяме пълната бутилка върху кантара и на дисплей 1 излиза бруто кг.

Пример 81 кг. – общото тегло на бутилката и хлора в нея.

- На бутилката е написана  тарата.

Пример 41 кг. – тегло на бутилката. Вижда се от табелата на бутилката.

Следователно в бутилката има 81-41 = 40 кг. хлор газ.

- Към тарата прибавяме още 2 кг. и получаваме нова стойност,  която изваждаме от брутото килограми.

Пример 41 + 2 = 43  кг.

81 – 43 = 38 кг.  -  стойност, която задаваме на дисплей 2.

Или от 40 кг хлор газ изваждаме 2 кг. за резерв и остават 38 кг. за изразходване.

- Получената стойност въвеждаме от клавиатурата на блока върху  дисплей 2.

- Натискаме бутон „ * „ ( СТАРТ ) и везната започва да работи в режим изваждане.

- Дисплей 1 се нулира.

- С намаляването на количеството газ в бутилката на дисплей 1 започва да се отчита с колко е паднало теглото на бутилката.

- Когато достигне 75 % от зададената стойност върху дисплей 2  се изключва  реле 1 – сигнал за повишено внимание на помпиера.

- Когато стойността стане 100%       ( изравни се ) със зададената върху дисплей 2, се изключва реле 2 – подава се сигнал към ЦДП и помпиера с цел да се смени бутилката старата бутилка с пълна в рамките на 24 часа.

06.02.2015 год. 					Съставил:

/Механик хлораторно стопанство/