Подобряване на ефективността на водоснабдяването

WATERGY = WATER + ENERGY

Какво представлява WATERGY?

Това е дейност по снижаване на консумацията на вода и разходите за ел. енергия с цел задоволяване нуждите на клиентите с по-малки разходи.

Описание на дейността WATERGY

Напорен резервоар

Населено място

Q2 /Q2’

Q1 /Q1’

E1 /E1’     Ц1 /Ц1’

Помпена станция

Q3 /Q3’

QQq

Q2 – подадена вода пред населеното място преди подобрението;

Q2’ – подадена вода пред населеното място след подобрението;

Q1 – подадена вода от ПС преди подобрението;

Q1’ – подадена вода от ПС след подобрението;

E1 – консумирана ел. енергия преди подобрението;

E1’ – консумирана ел. енергия след подобрението;

Q3 – инкасирана вода преди подобрението;

Q3’ – инкасирана вода след подобрението;

Ц1 – разходи за ел. енергия преди подобрението;

Ц1’ – разходи за ел. енергия след подобрението;

Реализирани мероприятия по дейността WATERGY

- Управление на потреблението на вода – снижение на инкасираната вода поради подобрение

на ефективността при използване на водата от клиентите.

Клиентите получават повече ползи от потреблението на всеки литър вода.

Q3 се снижава до Q3’ поради по-рационално водоползване.

- Снижение на вътрешните загуби на вода в населеното място – снижение на подадената вода

пред населеното място поради снижение на техническите и търговските загуби.

ВиК упражнява активен контрол на течовете и търговските загуби.

Q2 се снижава до Q2’ поради по-рационално водоснабдяване.

- Снижение на външните загуби на вода от ПС до НР – снижение на подадената вода

от помпената станция поради снижение на техническите загуби в напорния водопровод и от преливане и пропуски в напорния резервоар.

ВиК упражнява активен контрол на течовете загуби.

Q3 се снижава до Q3’ поради по-рационално водоснабдяване.

- Снижение на консумираната ел. енергия на ПС – снижение поради подобряване кпд на ПА и

снижение на загубите от триене в напорния водопровод.

ВиК упражнява активен контрол за енергийна ефективност.

Е1 се снижава до Е1’ поради по-рационалното изразходване на ел. енергията.

- Снижение на разходите за ел. енергия на ПС – снижение поради подобряване режима на

работа на ПА работа през нощните и дневните часове и снижение на показателя лв/KWh .

Работата на ПА е съобразена с тарифната на ел. енергията в денонощен разрез.

Ц1 се снижава до Ц1’ поради по-рационална консумация на ел. енергията.

Пример за ефекта от дейността WATERGY

Съществуващо положение:

Q1 = 100 хил. м3  	подадена вода от ПС

Външни загуби 10 хил.м3

Q2 = 90 хил. м3  		подадена вода пред населеното място

Вътрешни загуби 40 хил.м3

Q3 = 50 хил. м3  		инкасирана вода

Среден разходен коефициент  1 КWh/ м3

E1 = 100 хил. КWh 	консумирана ел. енергия

Средна цена на ел. енергията  0.1 лв/ КWh

Ц1 = 10 хил. лв 		разходи за ел. енергия

Положение след подобрението:

Q1’ = 65 хил. м3  		подадена вода от ПС

Външни загуби снижени от 10 на 5 хил.м3

Q2’ = 60 хил. м3  		подадена вода пред населеното място

Вътрешни загуби снижени от 40 на 20 хил.м3

Q3’ = 40 хил. м3  		инкасирана вода

Инкасираната вода снижена с 10 хил.м3

E1’ = 55 хил. КWh 	консумирана ел. енергия

Среден разходен коефициент снижен от 1 на 0.85  КWh/ м3

Ц1’ = 5 хил. лв 		разходи за ел. енергия

Средна цена на ел. енергията снижена от 0.1  на 0.9 лв/ КWh

- Поради управление на потреблението инкасираната вода се е снижила от 50 на 40 хил.м3.

- Поради снижение на вътрешните загуби подадената вода пред населеното място се е снижила

от 90 на 60 хил. м3.

- Поради управление на външните загуби подадената вода  от ПС се е снижила

от 100 на 65 хил. м3.

- Поради повишено кпд на ПА и снижени загуби от триене консумираната ел. енергия се е

снижила от 100 хил на 55 хил. КWh.

- Поради подобрено управление на ПА разходите за ел. енергия са се снижили от

10 на 5 хил. лв или с 100 %.

Най-голям ефект се получава когато проблемите с ефективността  се решават като взаимно свързани.

Тогава действа принципа на нарастващата снежна топка – всяко предходно мероприятие влияе върху резултата на следващото.

Получава се едно натрупване на положителните ефекти. Това позволява системата да се оразмерява оптимално без излишни резерви, които са необходими, за да се покриват загубите от предходните процеси.

| Q1 | Q2 | Q3 | E1 | Ц1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 90 | 50 | 100 | 10 |

| Q1’ | Q2’ | Q3’ | E1’ | Ц1’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 60 | 40 | 55 | 5 |

Сравнение на параметрите на водоснабдителната система преди и след подобрението

| Q1 | Q1’ | Q2 | Q2’ | Q3 | Q3’ | E1 | E1’ | Ц1 | Ц1’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 65 | 90 | 60 | 50 | 40 | 100 | 55 | 10 | 5 |

Съвети за пестене на вода и енергия във ВиК - WATERGY

Необходимо е да се изгради инфраструктура насочена към подобряване на ефективността.

- Насочете човешките и финансови ресурси към ефективността.

  - Назначете координатор, който да отговаря за подобряване на ефективността;

  - Изградете екип, който да работи по тези въпроси;

  - Поставете цели и създайте стратегия за подобряване на ефективността /ПЕ/;

  - Образовайте и привлечете персонала към усилията за ПЕ;

  - Създайте целеви фонд /делегиран бюджет/ за ПЕ.

- Изградете институционален капацитет за анализ на системите и откриване

на възможности за ПЕ.

  - Създайте система за замерване и мониторинг;

  - Разработете разходни норми за използването на водата и енергията;

  - Използвайте сравнението, за да проследите как се променя ефективността, като използвате вътрешнофирмени и външно фирмени – отраслови норми.

- Насърчавайте снижението на консумацията на вода.

  - Работете с клиентите за намаляване пилеенето на вода. Инвестициите в тази област се отнасят спрямо инвестициите за ново строителство 1:3;

  - Цената трябва да покрива пълните разходи за водоснабдяване и пречиствате на водата;

  - ВиК трябва да насърчава икономичното ползване на вода или най-малкото да не насърчава пилеенето й;

  - Крайни потребители:

      - Насърчавайте водоспестяващи технологии като тоалетни казанчета с ниска консумация; ефективни душове и аератори за кранчета; водоспестяващи перални и съдомиялни; таблетки за откриване на течове и др.

      - Подмяна на кранове и арматури;

      - Предложения за отстъпки при монтажа на водоспестяващи прибори;

      - Обучение на ползвателите – съвети, консултации, часове в училищата.

      - Налагане на водоспестяващи стандарти за използваната арматура при ново строителство.

      - Предложение за водни одити особено за големите потребители.

  - Индустриални и бизнес клиенти:

      - Предложение за отстъпки при снижение на консумацията;

      - Насърчаване използването на оборотна вода;

      - Изисквания за ефективност към новите изделия, които се предлагат на пазара;

      - Данъчни облекчения за инвестиции в ЕЕ;

      - Отстъпки и безплатен монтаж на съоръжения, които пестят вода и енергия;

      - Безплатен одит за откриване на водните загуби.

- Мероприятие в дейността снабдяване с вода.

  - Подобрете експлоатацията и поддръжката, за да повишите ЕЕ.

  - Въведете управленска програма за намаляване на водните загуби. Фокусирайте се върху течовете от помпи, тръби, арматури, кражби на вода и др.

  - Оценете възможностите за пестене на вода.

  - Закупувайте високо ефективни помпи; ел. мотори; честотни инвертори; работни колела; тръби с по-голяма гладкост; кранове и арматури; кондензаторни батерии и др.

  - Въведете навсякъде надеждно и точно измерване на основните параметри – дебит; налягане; мощност; ток и др.

  - Използвайте рециклирана вода за непитейни нужди.

- Описание на методите и инструментите в отделните направления.

  - Снижение загубите на вода.

      - Баланс на водата /търговски и технически загуби/.

      - Инфраструктурни индекси за оценка – ILI; ELI; UARL.

      - Оценка и управление на техническите загуби:

МОДЕЛ НА ДЕЙНОСТТА НАМАЛЯВАНЕ НА

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Управление на налягането

/увеличение или снижаване/

Неизбежни загуби

на вода    UARL

Управление на активите

Основни ремонти                     Потенциално отстраними	        Активен контрол на загубите

и подмяна на                                                                                        Откриване на течове

водопроводи                               технически загуби на вода	        Т = Тосъз + Тлок + Тотстр

Бързина и качество на ремонтите

Т – общо време необходимо за ликвидиране на теча;

Тосъзн – време необходимо да се осъзнае, че в зоната има значим теч;

Тлок – време необходимо за локализиране на теча /точно определяне на местоположението му/;

Тотстр – време необходимо за отстраняване на теча.

      - Активен контрол на течовете означава да има изградена организация за планова

проверка на мрежата за скрити, неизвестни течове.

Активния контрол включва: ГИС; Моделиране; Зониране; Обследване на зоните; Нощни снимки; Използване на логери; Уреди за откриване на течове и трасета; Разходомери; Манометри;

Диспечеризация; Обходи и Прослушвания на мрежата.

      - Управлението на активите  включва:

Обследване; Моделиране; ГИС; GPS; Стратегически и годишни планове за обновление /подмяна и ремонт/; Нови материали за тръби и арматури; Безизкопно полагане на тръби; 2 % подмяна на тръбите годишно и др.

      - Управлението на налягането  включва:

Зони за управление на налягането; Редуцир вентили; Ударо убиватели; Честотни инвертори; Логери; SCADA.

      - Бързо и качествено отстраняване на аварии:

Влагане на нови качествени материали; Архивиране и обработка на данните от авариите /ГИС/.

      - Оценка и управление на търговските загуби:

МОДЕЛ НА ДЕЙНОСТТА ПО НАМАЛЯВАНЕ НА

ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Грешки във водомерите

/водомерите отчитат по-малки количества вода/

Неизбежни търговски загуби

Икономично ниво на загуби

Незаконна консумация

Кражби и                 			 			       Грешки при пренасяне на данните

незаконни                                        Съществуващи                            между водомерите и архива;

връзки                                              търговски загуби	    	       Слабости в отчитането

Грешки в анализа на данните

/между архива и данните, които

се използват за воден баланс

Икономичното ниво на търговските загуби е нивото, при което за ВиК е икономически изгодно да поддържа тези загуби. То зависи от цената на водата, разходите по поддръжката на водомерите, разходите за контрол, информационното осигуряване и др.

  - Снижение на недоборите.

      - Приемлива цена на водата;

      - Активни връзки с обществеността. Прозрачност;

      - Диференциран подход с отделните групи клиенти /отстъпки и програми за бедните; работа с корпоративни клиенти и др./;

      - Система за натиск върху не платилите – прекъсване; дела и др.;

      - Система за насърчаване на изрядните платци – томболи; отстъпки;

      - Каси близо до клиентите. Различни схеми за заплащане на услугата.

  - Управление търсенето на вода.

      - Възпитание и обучение на клиентите;

      - Часове в училище; Връзки с обществеността; Интернет;

      - Водни одити за снижение на консумацията на вода;

      - Насърчаване на водоспестяващи прибори и технологии;

      - Справедливо ценообразуване – заплащане на пълните разходи за доставка и пречистване на водата;

      - Използване на оборотна и дъждовна вода.