## Slide 1: “Звънчев ефект” пуск/стоп на ПА

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
На ПС Ново село 2 няколко пъти изключва РТБ на ПА1.
Въведоха в действие ПА2, на който също след известно време изключи защитата.
При изключване на защита населеното място остава без вода, докато се отстрани причината, защото в схемата на автоматиката не бяхме предвидили автоматично включване на резервен ПА.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
Тъй като сработването на защитата от претоварване не е само на едната от П, то причината трябва да е обща за двата ПА;
При проверка на ел. захранването всичко си беше наред;
Усъмнихме се в действието на автоматиката – аварирал мунд в ЧР или в НКР.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Открихме повредения мунд /нивосигнализатор/ и го подменихме.
Направиха се пълни проби с откриване на нивосигнализаторите и заливането им.
Всичко бе наред и ПС заработи без проблеми.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На много обекти се е получавал този ефект поради:
Повреда в нивосигнализатора .
Повреда в сигналния кабел.
Промяна в настройката на виндкеселовата уредба при управление по налягане.

## Slide 6: 5.Изводи
Тази повреда е много опасна за ПА,
захранващата мрежа и ел. апаратурата и за напорния водопровод;
Получава се на обекти, където пуска и стопа са автоматични – без намесата на оператор.
Редуването на пуск и стоп разрушава контактора, води дo преходни процеси в ел. захранването, както и до хидравлични удари във водопроводната мрежа.

## Slide 7: 6.Препоръки
За избягване на “звънчевия ефект”, предприемаме следните мерки:
Използване на по-надеждни нивосигнализатори – круши или оператори на променливо напрежение.
Където сме изполвали програмни релета за управление – въвеждаме логическата функция сет-ресет за избягване на този нежелан ефект.
Съществуват ел. механични релета, които също гарантират, че при неизправност в едно от нивата няма да се получи този ефект.
Вместо междинни релета, които са свързани към нивосигнализаторите използваме релета за време, за да увеличим хистерезиса между пуска и стопа.
Някой електронните защити имат функция “загрял мотор” – след стопа изчакват известно време преди да разрешат пуска.