Управление на активите 1

Критерии за подмяна на тръбите

- Материал на тръбите/Възраст в години.	/износване; срок на годност/

| Материал/Оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чугун | > 80 | 70-80 | 50-70 | 30-50 | < 30 |
| Стъклопласт | > 60 | 50-60 | 40-50 | 30-40 | < 30 |
| ПЕВП | > 60 | 50-60 | 40-50 | 30-40 | < 30 |
| АС | > 40 | 30-40 | 25-30 | 20-25 | < 25 |
| МНТ | > 40 | 30-40 | 25-30 | 20-25 | < 25 |
| Стомана | > 40 | 30-40 | 25-30 | 20-25 | < 25 |
| Поцинковани | > 15 | 10-15 | 7-10 | 5-7 | < 5 |

Данните се вземат от архива на ПТО.

- Общо състояние на водопровода		/амортизираност/

Условия на експлоатация – /трафик, почва, работно налягане, хидравлични удари, агресивност на водата, неподходящи диаметри и дълбочина на полагане на тръбите/; качество на строителството; корозия; защити срещу корозия; дебелина на стените; състояние на връзките; влияние на или върху други съоръжения;

възможност за пропадане и разрушения; заледявания; състояние на арматурите и прилежащите съоръжения /шахти, дренажи и др./.

Данните се подават от ПЕР към ПТО във Формата за отстраняване на авария.

| Оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критично | Лошо | Задоволително | Добро | Отлично |

- Обслужвано население /брой жители/.	/значимост/

| Оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 10 000 | 2 000 – 10 000 | 200 – 2 000 | 30 – 200 | < 30 |

Данните се вземат от архива на ПТО.

- Брой аварии 10 год/1000 м. мрежа		/надеждност; качество на услугата/

| Оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 44 | 26 – 44 | 16 – 25 | 6 – 15 | < 5 |

Данните се подават от ПЕР към ПТО във Формата за отстраняване на авария и се обработват чрез софтуерен продукт.

- Загуби на вода х.м3/год/1000 м. мрежа	/икономическа ефективност; екология/

| Оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 500 | 200 – 500 | 50 – 200 | 2 – 50 | < 1 |

Данните се подават от ПЕР към ПТО след замерване от нощни снимки или оценка при отстраняване на аварии.

- Въздействие върху качеството на услугата	/качество/.

Брой оплаквания на клиентите/годишно

Жалби и оплаквания за лошо качество на водата поради състоянието на тръбите – корозия, чести аварии, утайки и инкрустация, липса на циркулация, малки скорости и голям престой на водата в мрежата и др.

Налягането е ниско, високо, пулсиращо. Чести са прекъсванията на водата и др.

| Оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 20 | 8 – 20 | 2 – 8 | 1 | 0 |

Всички получени оплаквания за лошо качество се подават към ЦДП от Инфоцентър, ПЕР, ХБЛ и др.

Данните се подават от ЦДП към ПТО под формата на месечна справка.

- Възвращаемост на вложените средства	/ефективност/.

Срок за изплащане на инвестицията – години.

Общи разходи/Годишен ефект ,лв.

| Оценка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 5 | 5 – 10 | 10 – 20 | 20 - 30 | >30 |

Оценката се прави от ПТО и Инвестиции.

Със софтуерен продукт след въвеждане на данните за обекта се изготвя инвестиционна програма с приоритети.

Пример за обща оценка за ефективността от подмяна на водопровода:

Предложени са 4 обекта за подмяна на водопроводни участъци.

След сумиране на точките по 7-те критерия се прави оценка на всеки потенциален обект и се извършва класация.

Най-перспективни са обектите с най-малък сбор точки.

| Обект № Критерии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обект 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Обект 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| Обект 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 28 |
| Обект 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |

По така предложената методика обектите се подреждат, както следва:

- Обект 1 – най-перспективен;

- Обект 4;

- Обект 2;

- Обект 3 – със съмнителен ефект от реализацията му.

Примерен избор на материал на тръбите

- ПЕВП80/100  полиетилен висока плътност -  от ф ½” до ф 315 до 16 атм.

Най-масовите; лесни за полагане; евтини с живот над 50 години.

- Сферографитен чугун - от ф 100 до ф 600 до 25 атм.

За отговорни обекти в градски условия с голям трафик и големи разходи по строителството; без много отклонения и фасонни части;

преминаване на съоръжения – път; ЖП; мост; с живот над 70 години.

- Стъклопластови тръби -  от ф 350 до ф 2000 до 25 атм.

За магистрални външни водопроводи и канали; с живот над 50 години.

4.PVC-O тръби от Ф100 до Ф500 за прави участъци извън градски условия без

много отклонения; с живот над 50 години.