## Slide 1: Кавитация в помпите

## Slide 2: 1.Описание на проблема на ПС Пепелина.
ПА 28МТР45х5 често аварираха поради – износени салникови втулки, бързо износване на набивки, повреда в лагерите, износване на работните колела и направляващите апарати;
Ремонтите отнемаха много време и средства;
ПА работеха с понижени параметри и ниска надеждност;

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
ПА на ПС Пепелина смучат от кладенец,в който се вливат водите от ПС Топлица и ПС Широково.
При работа на ПА особено след пуск се чуваше ясно изразен кавитационен шум.При притваряне от рамото на ОК и ограничаване на дебита – шумът изчезваше.
Стигнахме до извода, че П при по-голям дебит кавитират, тоест NPSHr < NPSRa.

## Slide 4: Технологична схема ВГ Пепелина
Пепелина
Две могили
Табачка
Топлица
Широк.

## Slide 5: 3.Решение на проблема
За да подобрим условията на работа на смукателите предприехме следните мерки:
Почистване на водоизточника с цел увеличение на дебита и по-малко понижение на динамичното ниво. По-добре е залят смукателния кош.
Преработка на вливната система от Топлица, за да не се образуват въздушни мехури в близост до смукателния клапън, които по-късно да попаднат в помпата.
Подмени се 1 бр. смукател от ф150 на ф200, за да се снижат загубите от триене в смукателя.
За да подобрим условията, при които работи ПА променихме технологията на управление на ПС.Обърнахме НР Две могили в контра, с което гарантирахме, че ПА ще тръгват винаги при пълен напорен водопровод – по-високо налягане от 17 атм. и няма да работи при ниско налягане и голям дебит.

## Slide 6: 4.Други обекти с подобен проблем
На много обекти при отваряне на помпите в РМР сме виждали изядени работни колела от кавитация;
Част от тези обекти са: ПС І-ви подем, ІІ-ри подем, Цветница, Батин и др.;

## Slide 7: 5.Изводи
Кавитацията е опасно явление, което снижава живота на помпата и намалява ефективността на работа;
Най-често се наблюдава при големи П, които работят с по-голям дебит от номиналния, защото са преоразмерени по напор;
При проблеми в смукателя също има условия за кавитация – не достига достатъчно вода до П и се образуват мехури с пара.

## Slide 8: 6.Препоръки
Да се запознаят Техник ЕМО,Механиците и помпиерите с признаците на кавитацията – характерен шум като от преминаващи камъчета и чести откази на ПА – лагери,набивки и др;
При ремонт на П с износване от кавитация шлосерите в РМР да уведомяват ЕМО,за да се предприемат мерки за подобряване условията на работа на ПА.
Да се използват типове ПА устойчиви на кавитация.
Да се обмазват работните колела с цел удължаване на животът им.