Инструкция за поддръжка на помпените агрегати

- Ежедневно:

  - Проверка на ПА за шум от лагерите или кавитация;

  - Проверка на маслото в лагерите за смесване с вода или промяна в цвета;

  - Проверка на температурата на лагерите;

  - Проверка нивото на маслото;

  - Проверка за течове на масло;

  - Проверка на енергийните параметри на ПА – дебит, напор, натоварване;

  - Проверка на салниците за загряване или по-големи течове;

  - Проверка охладителната система на ПА;

  - Проверка за загряване на ПА; за шум, вибрации, течове, отвеждане на отпадните води и др.

- Месечно:

  - Доливане на масло при необходимост;

  - Почистване на стъкленицата за следене на нивото;

  - Почистване на ПА;

  - Проверка на куплунга със снемане на предпазния капак.

- Полугодие /6 месеца/:

  - Развъртане на ПА, които дълго не са работили;

  - Гресиране на метални части срещу корозия;

  - Цялостно почистване;

  - Притягане на болтовете към фундамента;

  - Проверка на центровката на мотора спрямо помпата;

  - Притягане на захранващите кабели в клемната кутия.

- Годишно:

  - Енергийно замерване параметрите на ПА.

- Сезонно обслужване:

- Гресиране;

- Подмяна на набивки;

- Проверка на валовете за биене;

- Замерване на шум в лагерите и вибрации на ПА.

Проверка за поддръжката на помпите

- Спрете ПА, които не са необходими за водоснабдяването.

- Възстановете вътрешните хлабини чрез основен ремонт, ако характеристиката на ПА е понижена.

- Престържете или подменете работното колело, ако напора на ПА е по-голям от необходимия.

- Управлявайте дебита чрез честотен инвертор или чрез промяна броя на работещите помпи и избягвайте регулирането чрез притваряне на СК на напорния водопровод или байпас.

- Подменете преоразмерените помпи.

- Използвайте няколко по-малки помпи, които да работят в паралел вместо една голяма помпа, която притваряте.

- Използвайте малки П за захранване на зони с по-висока налягане.

- Извършвайте редовен оглед на съоръженията, за да сте сигурен, че работят безопасно и надеждно.

- Осигурете надеждно и качествено мазане на лагерите.

- Редовно проверявайте лоените набивки. Ако е необходимо ги подменете.	                При възможност подменете салниковия възел с челно уплътнение.

- Изпълнете точна и прецизна центровка на мотора спрямо помпата.

- Проверете дали болтовете към фундамента и фланците са притегнати.

- При повреда в лагерите ги подменяйте навреме.

- Проверете температурата на мотора, както и вибрациите на ПА.

Проверка за поддръжката на моторите

- Запишете си техническите параметри на моторите от техните табелки, паспорти или справочни данни. В процеса на експлоатация табелките може да се заличат и да не може да се разчетат.

- Запознайте се със заводските инструкции за поддръжка. Различните мотори имат различни изисквания за мазане.

- Почиствайте периодично повърхността на моторите. Прахът и другите замърсители влошават охлаждането.

- Поддържайте точна и пълна информация за монтираните мотори и тези на склад, за да може бързо и точно да се реагира при авария.

- Освободете се от ненужните мотори.

- Изпълнете точна и прецизна центровка на мотора спрямо помпата.

- Проверете дали болтовете към фундамента са притегнати.

- Притегнете кабелите в клемната кутия.

- При повреда в лагерите ги подменяйте навреме.

- Проверете мотора за висока температура и вибрациите.

- Контролирайте захранващото напрежение – лошото качество на напрежението /ниско, високо или с дебаланс/ снижава живота на мотора.

Проверка за електрозахранването

- Проверете дали трансформаторите не са преоразмерени.

- Замерете напрежението на основните консуматори.

- Проверете за слаби места в ел. захранването.

- Проверете за лош фактор на мощността от фактурата за ел. енергия.

- Съставете списък с най-големите консуматори на ел. енергия.

- Открийте консуматори, които работят без да е необходимо и ги изключете.

- След замерване на товара за 24 часа проверете дали има възможност за управление на товара.

- Ако има резерви, обяснете възможностите за икономии на оперативния персонал и коментирайте как да се снижи товара през върха. Имайте предвид, че операторите са скептично настроени по отношение на това мероприятие.

- Опитайте се да прехвърлите част от товара през нощта.

- Дискутирайте с операторите проблемите с ел. захранването.